## 导入数据
数据分类 | 炉号 | 日期 | 管段编码 | 规格 | 材质 | 厚度(mm) | 硬度(HB) | 事件类型/更换原因 | 关联新管码 | 详细描述/结论 | 检修批次 | 来源ID | 源工作表 | 源表行号 | 源展开序号 | 批次流水号 | 记录来源 | 日期精度 | 检测结果 | 结果性质 | 原始编码
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R4#001；位置：L001-F001；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→SA-213TP347H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R4#001 | 2022年1号机A修 | 4 | 1 | 1 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F001-W01
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R4#002；位置：L001-F002；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R4#002 | 2022年1号机A修 | 4 | 2 | 2 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F002-W02
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R4#003；位置：L001-F003；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R4#003 | 2022年1号机A修 | 4 | 3 | 3 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F003-W03
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F004-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R4#004；位置：L001-F004；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R4#004 | 2022年1号机A修 | 4 | 4 | 4 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F004-W04
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F005-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R4#005；位置：L001-F005；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R4#005 | 2022年1号机A修 | 4 | 5 | 5 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F005-W05
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F006-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R4#006；位置：L001-F006；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R4#006 | 2022年1号机A修 | 4 | 6 | 6 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F006-W06
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F007-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R4#007；位置：L001-F007；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R4#007 | 2022年1号机A修 | 4 | 7 | 7 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F007-W07
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F008-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R4#008；位置：L001-F008；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F008=第8弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R4#008 | 2022年1号机A修 | 4 | 8 | 8 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F008-W08
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F009-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R4#009；位置：L001-F009；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F009=第9弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R4#009 | 2022年1号机A修 | 4 | 9 | 9 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F009-W09
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F010-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R4#010；位置：L001-F010；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F010=第10弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R4#010 | 2022年1号机A修 | 4 | 10 | 10 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F010-W10
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F011-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R4#011；位置：L001-F011；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F011=第11弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R4#011 | 2022年1号机A修 | 4 | 11 | 11 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F011-W11
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F012-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R4#012；位置：L001-F012；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F012=第12弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R4#012 | 2022年1号机A修 | 4 | 12 | 12 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F012-W12
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R5#001；位置：L003-F001；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→SA-213TP347H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R5#001 | 2022年1号机A修 | 5 | 1 | 13 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F001-W01
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R5#002；位置：L003-F002；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R5#002 | 2022年1号机A修 | 5 | 2 | 14 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F002-W02
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R5#003；位置：L003-F003；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R5#003 | 2022年1号机A修 | 5 | 3 | 15 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F003-W03
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F004-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R5#004；位置：L003-F004；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R5#004 | 2022年1号机A修 | 5 | 4 | 16 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F004-W04
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F005-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R5#005；位置：L003-F005；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R5#005 | 2022年1号机A修 | 5 | 5 | 17 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F005-W05
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F006-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R5#006；位置：L003-F006；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R5#006 | 2022年1号机A修 | 5 | 6 | 18 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F006-W06
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F007-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R5#007；位置：L003-F007；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R5#007 | 2022年1号机A修 | 5 | 7 | 19 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F007-W07
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F008-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R5#008；位置：L003-F008；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F008=第8弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R5#008 | 2022年1号机A修 | 5 | 8 | 20 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F008-W08
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F009-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R5#009；位置：L003-F009；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F009=第9弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R5#009 | 2022年1号机A修 | 5 | 9 | 21 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F009-W09
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F010-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R5#010；位置：L003-F010；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F010=第10弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R5#010 | 2022年1号机A修 | 5 | 10 | 22 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F010-W10
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F011-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R5#011；位置：L003-F011；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F011=第11弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R5#011 | 2022年1号机A修 | 5 | 11 | 23 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F011-W11
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F012-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R5#012；位置：L003-F012；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F012=第12弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R5#012 | 2022年1号机A修 | 5 | 12 | 24 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F012-W12
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R6#001；位置：L005-F001；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→SA-213TP347H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R6#001 | 2022年1号机A修 | 6 | 1 | 25 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F001-W01
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R6#002；位置：L005-F002；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R6#002 | 2022年1号机A修 | 6 | 2 | 26 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F002-W02
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R6#003；位置：L005-F003；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R6#003 | 2022年1号机A修 | 6 | 3 | 27 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F003-W03
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F004-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R6#004；位置：L005-F004；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R6#004 | 2022年1号机A修 | 6 | 4 | 28 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F004-W04
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F005-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R6#005；位置：L005-F005；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R6#005 | 2022年1号机A修 | 6 | 5 | 29 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F005-W05
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F006-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R6#006；位置：L005-F006；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R6#006 | 2022年1号机A修 | 6 | 6 | 30 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F006-W06
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F007-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R6#007；位置：L005-F007；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R6#007 | 2022年1号机A修 | 6 | 7 | 31 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F007-W07
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F008-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R6#008；位置：L005-F008；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F008=第8弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R6#008 | 2022年1号机A修 | 6 | 8 | 32 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F008-W08
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F009-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R6#009；位置：L005-F009；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F009=第9弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R6#009 | 2022年1号机A修 | 6 | 9 | 33 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F009-W09
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F010-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R6#010；位置：L005-F010；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F010=第10弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R6#010 | 2022年1号机A修 | 6 | 10 | 34 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F010-W10
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F011-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R6#011；位置：L005-F011；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F011=第11弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R6#011 | 2022年1号机A修 | 6 | 11 | 35 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F011-W11
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F012-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R6#012；位置：L005-F012；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F012=第12弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R6#012 | 2022年1号机A修 | 6 | 12 | 36 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F012-W12
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R7#001；位置：L007-F001；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→SA-213TP347H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R7#001 | 2022年1号机A修 | 7 | 1 | 37 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F001-W01
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R7#002；位置：L007-F002；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R7#002 | 2022年1号机A修 | 7 | 2 | 38 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F002-W02
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R7#003；位置：L007-F003；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R7#003 | 2022年1号机A修 | 7 | 3 | 39 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F003-W03
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F004-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R7#004；位置：L007-F004；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R7#004 | 2022年1号机A修 | 7 | 4 | 40 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F004-W04
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F005-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R7#005；位置：L007-F005；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R7#005 | 2022年1号机A修 | 7 | 5 | 41 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F005-W05
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F006-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R7#006；位置：L007-F006；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R7#006 | 2022年1号机A修 | 7 | 6 | 42 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F006-W06
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F007-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R7#007；位置：L007-F007；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R7#007 | 2022年1号机A修 | 7 | 7 | 43 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F007-W07
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F008-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R7#008；位置：L007-F008；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F008=第8弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R7#008 | 2022年1号机A修 | 7 | 8 | 44 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F008-W08
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F009-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R7#009；位置：L007-F009；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F009=第9弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R7#009 | 2022年1号机A修 | 7 | 9 | 45 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F009-W09
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F010-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R7#010；位置：L007-F010；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F010=第10弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R7#010 | 2022年1号机A修 | 7 | 10 | 46 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F010-W10
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F011-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R7#011；位置：L007-F011；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F011=第11弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R7#011 | 2022年1号机A修 | 7 | 11 | 47 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F011-W11
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F012-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R7#012；位置：L007-F012；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F012=第12弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R7#012 | 2022年1号机A修 | 7 | 12 | 48 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F012-W12
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R8#001；位置：R001-F001；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→SA-213TP347H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R8#001 | 2022年1号机A修 | 8 | 1 | 49 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F001-W01
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R8#002；位置：R001-F002；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R8#002 | 2022年1号机A修 | 8 | 2 | 50 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F002-W02
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R8#003；位置：R001-F003；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R8#003 | 2022年1号机A修 | 8 | 3 | 51 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F003-W03
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F004-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R8#004；位置：R001-F004；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R8#004 | 2022年1号机A修 | 8 | 4 | 52 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F004-W04
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F005-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R8#005；位置：R001-F005；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R8#005 | 2022年1号机A修 | 8 | 5 | 53 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F005-W05
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F006-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R8#006；位置：R001-F006；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R8#006 | 2022年1号机A修 | 8 | 6 | 54 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F006-W06
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F007-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R8#007；位置：R001-F007；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R8#007 | 2022年1号机A修 | 8 | 7 | 55 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F007-W07
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F008-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R8#008；位置：R001-F008；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F008=第8弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R8#008 | 2022年1号机A修 | 8 | 8 | 56 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F008-W08
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F009-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R8#009；位置：R001-F009；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F009=第9弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R8#009 | 2022年1号机A修 | 8 | 9 | 57 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F009-W09
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F010-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R8#010；位置：R001-F010；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F010=第10弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R8#010 | 2022年1号机A修 | 8 | 10 | 58 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F010-W10
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F011-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R8#011；位置：R001-F011；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F011=第11弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R8#011 | 2022年1号机A修 | 8 | 11 | 59 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F011-W11
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F012-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R8#012；位置：R001-F012；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F012=第12弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R8#012 | 2022年1号机A修 | 8 | 12 | 60 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F012-W12
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R9#001；位置：R003-F001；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→SA-213TP347H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R9#001 | 2022年1号机A修 | 9 | 1 | 61 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F001-W01
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R9#002；位置：R003-F002；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R9#002 | 2022年1号机A修 | 9 | 2 | 62 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F002-W02
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R9#003；位置：R003-F003；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R9#003 | 2022年1号机A修 | 9 | 3 | 63 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F003-W03
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F004-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R9#004；位置：R003-F004；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R9#004 | 2022年1号机A修 | 9 | 4 | 64 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F004-W04
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F005-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R9#005；位置：R003-F005；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R9#005 | 2022年1号机A修 | 9 | 5 | 65 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F005-W05
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F006-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R9#006；位置：R003-F006；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R9#006 | 2022年1号机A修 | 9 | 6 | 66 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F006-W06
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F007-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R9#007；位置：R003-F007；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R9#007 | 2022年1号机A修 | 9 | 7 | 67 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F007-W07
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F008-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R9#008；位置：R003-F008；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F008=第8弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R9#008 | 2022年1号机A修 | 9 | 8 | 68 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F008-W08
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F009-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R9#009；位置：R003-F009；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F009=第9弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R9#009 | 2022年1号机A修 | 9 | 9 | 69 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F009-W09
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F010-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R9#010；位置：R003-F010；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F010=第10弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R9#010 | 2022年1号机A修 | 9 | 10 | 70 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F010-W10
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F011-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R9#011；位置：R003-F011；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F011=第11弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R9#011 | 2022年1号机A修 | 9 | 11 | 71 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F011-W11
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F012-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R9#012；位置：R003-F012；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F012=第12弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R9#012 | 2022年1号机A修 | 9 | 12 | 72 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F012-W12
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R10#001；位置：R005-F001；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→SA-213TP347H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R10#001 | 2022年1号机A修 | 10 | 1 | 73 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F001-W01
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R10#002；位置：R005-F002；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R10#002 | 2022年1号机A修 | 10 | 2 | 74 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F002-W02
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R10#003；位置：R005-F003；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R10#003 | 2022年1号机A修 | 10 | 3 | 75 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F003-W03
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F004-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R10#004；位置：R005-F004；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R10#004 | 2022年1号机A修 | 10 | 4 | 76 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F004-W04
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F005-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R10#005；位置：R005-F005；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R10#005 | 2022年1号机A修 | 10 | 5 | 77 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F005-W05
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F006-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R10#006；位置：R005-F006；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R10#006 | 2022年1号机A修 | 10 | 6 | 78 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F006-W06
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F007-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R10#007；位置：R005-F007；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R10#007 | 2022年1号机A修 | 10 | 7 | 79 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F007-W07
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F008-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R10#008；位置：R005-F008；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F008=第8弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R10#008 | 2022年1号机A修 | 10 | 8 | 80 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F008-W08
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F009-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R10#009；位置：R005-F009；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F009=第9弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R10#009 | 2022年1号机A修 | 10 | 9 | 81 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F009-W09
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F010-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R10#010；位置：R005-F010；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F010=第10弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R10#010 | 2022年1号机A修 | 10 | 10 | 82 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F010-W10
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F011-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R10#011；位置：R005-F011；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F011=第11弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R10#011 | 2022年1号机A修 | 10 | 11 | 83 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F011-W11
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F012-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R10#012；位置：R005-F012；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F012=第12弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R10#012 | 2022年1号机A修 | 10 | 12 | 84 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F012-W12
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R11#001；位置：R007-F001；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→SA-213TP347H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R11#001 | 2022年1号机A修 | 11 | 1 | 85 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F001-W01
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R11#002；位置：R007-F002；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R11#002 | 2022年1号机A修 | 11 | 2 | 86 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F002-W02
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R11#003；位置：R007-F003；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R11#003 | 2022年1号机A修 | 11 | 3 | 87 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F003-W03
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F004-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R11#004；位置：R007-F004；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R11#004 | 2022年1号机A修 | 11 | 4 | 88 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F004-W04
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F005-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R11#005；位置：R007-F005；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R11#005 | 2022年1号机A修 | 11 | 5 | 89 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F005-W05
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F006-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R11#006；位置：R007-F006；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R11#006 | 2022年1号机A修 | 11 | 6 | 90 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F006-W06
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F007-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R11#007；位置：R007-F007；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R11#007 | 2022年1号机A修 | 11 | 7 | 91 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F007-W07
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F008-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R11#008；位置：R007-F008；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F008=第8弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R11#008 | 2022年1号机A修 | 11 | 8 | 92 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F008-W08
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F009-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R11#009；位置：R007-F009；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F009=第9弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R11#009 | 2022年1号机A修 | 11 | 9 | 93 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F009-W09
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F010-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R11#010；位置：R007-F010；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F010=第10弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R11#010 | 2022年1号机A修 | 11 | 10 | 94 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F010-W10
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F011-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R11#011；位置：R007-F011；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F011=第11弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R11#011 | 2022年1号机A修 | 11 | 11 | 95 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F011-W11
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F012-W | Φ51×9 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R11#012；位置：R007-F012；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F012=第12弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R11#012 | 2022年1号机A修 | 11 | 12 | 96 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F012-W12
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L001-F001-W | Φ60×4 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R12#001；位置：L001-F001；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R12#001 | 2022年1号机A修 | 12 | 1 | 97 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R001-F001-W01
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L001-F002-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R12#002；位置：L001-F002；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R12#002 | 2022年1号机A修 | 12 | 2 | 98 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R001-F002-W02
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L001-F003-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R12#003；位置：L001-F003；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R12#003 | 2022年1号机A修 | 12 | 3 | 99 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R001-F003-W03
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L001-F004-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R12#004；位置：L001-F004；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R12#004 | 2022年1号机A修 | 12 | 4 | 100 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R001-F004-W04
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L001-F005-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R12#005；位置：L001-F005；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R12#005 | 2022年1号机A修 | 12 | 5 | 101 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R001-F005-W05
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L001-F006-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R12#006；位置：L001-F006；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R12#006 | 2022年1号机A修 | 12 | 6 | 102 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R001-F006-W06
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L001-F007-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R12#007；位置：L001-F007；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R12#007 | 2022年1号机A修 | 12 | 7 | 103 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R001-F007-W07
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L003-F001-W | Φ60×4 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R13#001；位置：L003-F001；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R13#001 | 2022年1号机A修 | 13 | 1 | 104 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R003-F001-W01
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L003-F002-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R13#002；位置：L003-F002；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R13#002 | 2022年1号机A修 | 13 | 2 | 105 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R003-F002-W02
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L003-F003-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R13#003；位置：L003-F003；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R13#003 | 2022年1号机A修 | 13 | 3 | 106 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R003-F003-W03
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L003-F004-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R13#004；位置：L003-F004；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R13#004 | 2022年1号机A修 | 13 | 4 | 107 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R003-F004-W04
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L003-F005-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R13#005；位置：L003-F005；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R13#005 | 2022年1号机A修 | 13 | 5 | 108 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R003-F005-W05
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L003-F006-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R13#006；位置：L003-F006；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R13#006 | 2022年1号机A修 | 13 | 6 | 109 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R003-F006-W06
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L003-F007-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R13#007；位置：L003-F007；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R13#007 | 2022年1号机A修 | 13 | 7 | 110 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R003-F007-W07
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L005-F001-W | Φ60×4 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R14#001；位置：L005-F001；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R14#001 | 2022年1号机A修 | 14 | 1 | 111 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R005-F001-W01
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L005-F002-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R14#002；位置：L005-F002；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R14#002 | 2022年1号机A修 | 14 | 2 | 112 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R005-F002-W02
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L005-F003-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R14#003；位置：L005-F003；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R14#003 | 2022年1号机A修 | 14 | 3 | 113 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R005-F003-W03
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L005-F004-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R14#004；位置：L005-F004；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R14#004 | 2022年1号机A修 | 14 | 4 | 114 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R005-F004-W04
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L005-F005-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R14#005；位置：L005-F005；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R14#005 | 2022年1号机A修 | 14 | 5 | 115 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R005-F005-W05
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L005-F006-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R14#006；位置：L005-F006；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R14#006 | 2022年1号机A修 | 14 | 6 | 116 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R005-F006-W06
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L005-F007-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R14#007；位置：L005-F007；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R14#007 | 2022年1号机A修 | 14 | 7 | 117 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R005-F007-W07
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L007-F001-W | Φ60×4 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R15#001；位置：L007-F001；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R15#001 | 2022年1号机A修 | 15 | 1 | 118 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R007-F001-W01
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L007-F002-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R15#002；位置：L007-F002；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R15#002 | 2022年1号机A修 | 15 | 2 | 119 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R007-F002-W02
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L007-F003-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R15#003；位置：L007-F003；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R15#003 | 2022年1号机A修 | 15 | 3 | 120 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R007-F003-W03
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L007-F004-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R15#004；位置：L007-F004；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R15#004 | 2022年1号机A修 | 15 | 4 | 121 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R007-F004-W04
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L007-F005-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R15#005；位置：L007-F005；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R15#005 | 2022年1号机A修 | 15 | 5 | 122 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R007-F005-W05
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L007-F006-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R15#006；位置：L007-F006；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R15#006 | 2022年1号机A修 | 15 | 6 | 123 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R007-F006-W06
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-L007-F007-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R15#007；位置：L007-F007；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R15#007 | 2022年1号机A修 | 15 | 7 | 124 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-R007-F007-W07
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R001-F001-W | Φ60×4 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R16#001；位置：R001-F001；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R16#001 | 2022年1号机A修 | 16 | 1 | 125 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L001-F001-W01
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R001-F002-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R16#002；位置：R001-F002；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R16#002 | 2022年1号机A修 | 16 | 2 | 126 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L001-F002-W02
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R001-F003-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R16#003；位置：R001-F003；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R16#003 | 2022年1号机A修 | 16 | 3 | 127 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L001-F003-W03
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R001-F004-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R16#004；位置：R001-F004；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R16#004 | 2022年1号机A修 | 16 | 4 | 128 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L001-F004-W04
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R001-F005-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R16#005；位置：R001-F005；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R16#005 | 2022年1号机A修 | 16 | 5 | 129 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L001-F005-W05
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R001-F006-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R16#006；位置：R001-F006；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R16#006 | 2022年1号机A修 | 16 | 6 | 130 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L001-F006-W06
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R001-F007-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R16#007；位置：R001-F007；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R16#007 | 2022年1号机A修 | 16 | 7 | 131 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L001-F007-W07
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R003-F001-W | Φ60×4 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R17#001；位置：R003-F001；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R17#001 | 2022年1号机A修 | 17 | 1 | 132 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L003-F001-W01
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R003-F002-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R17#002；位置：R003-F002；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R17#002 | 2022年1号机A修 | 17 | 2 | 133 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L003-F002-W02
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R003-F003-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R17#003；位置：R003-F003；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R17#003 | 2022年1号机A修 | 17 | 3 | 134 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L003-F003-W03
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R003-F004-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R17#004；位置：R003-F004；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R17#004 | 2022年1号机A修 | 17 | 4 | 135 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L003-F004-W04
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R003-F005-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R17#005；位置：R003-F005；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R17#005 | 2022年1号机A修 | 17 | 5 | 136 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L003-F005-W05
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R003-F006-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R17#006；位置：R003-F006；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R17#006 | 2022年1号机A修 | 17 | 6 | 137 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L003-F006-W06
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R003-F007-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R17#007；位置：R003-F007；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R17#007 | 2022年1号机A修 | 17 | 7 | 138 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L003-F007-W07
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R005-F001-W | Φ60×4 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R18#001；位置：R005-F001；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R18#001 | 2022年1号机A修 | 18 | 1 | 139 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L005-F001-W01
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R005-F002-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R18#002；位置：R005-F002；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R18#002 | 2022年1号机A修 | 18 | 2 | 140 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L005-F002-W02
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R005-F003-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R18#003；位置：R005-F003；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R18#003 | 2022年1号机A修 | 18 | 3 | 141 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L005-F003-W03
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R005-F004-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R18#004；位置：R005-F004；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R18#004 | 2022年1号机A修 | 18 | 4 | 142 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L005-F004-W04
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R005-F005-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R18#005；位置：R005-F005；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R18#005 | 2022年1号机A修 | 18 | 5 | 143 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L005-F005-W05
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R005-F006-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R18#006；位置：R005-F006；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R18#006 | 2022年1号机A修 | 18 | 6 | 144 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L005-F006-W06
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R005-F007-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R18#007；位置：R005-F007；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R18#007 | 2022年1号机A修 | 18 | 7 | 145 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L005-F007-W07
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R007-F001-W | Φ60×4 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R19#001；位置：R007-F001；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R19#001 | 2022年1号机A修 | 19 | 1 | 146 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L007-F001-W01
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R007-F002-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R19#002；位置：R007-F002；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R19#002 | 2022年1号机A修 | 19 | 2 | 147 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L007-F002-W02
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R007-F003-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R19#003；位置：R007-F003；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R19#003 | 2022年1号机A修 | 19 | 3 | 148 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L007-F003-W03
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R007-F004-W | Φ60×4 | T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R19#004；位置：R007-F004；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→T91 | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R19#004 | 2022年1号机A修 | 19 | 4 | 149 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L007-F004-W04
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R007-F005-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R19#005；位置：R007-F005；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R19#005 | 2022年1号机A修 | 19 | 5 | 150 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L007-F005-W05
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R007-F006-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R19#006；位置：R007-F006；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R19#006 | 2022年1号机A修 | 19 | 6 | 151 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L007-F006-W06
事件 | 1 | 2022-10 | 1G-GZRQ-GQ-R007-F007-W | Φ60×4 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2022年1号机A修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2022年1号机A修!R19#007；位置：R007-F007；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。；机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG | 2022年1号机A修 | 2022年1号机A修!R19#007 | 2022年1号机A修 | 19 | 7 | 152 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 2G-GZRQ-GQ-L007-F007-W07