## 发布说明
项目 | 内容
规则版本 | film-records-physical-codes-v9
源文件 | C:\Users\DLX\Desktop\锅炉拍片记录1.xlsx
源SHA256 | f32055a8bc3a4699cb1348dcd1a6428046dfce7bdec64c17be13158ee075d886
发布边界 | 全部批次包含汇总展开91项；本版不与旧373/91直接叠加；年精度须目标系统支持
物理身份 | 编码=位置+Q/W字母尾，永久唯一；流水号只在溯源列；高过每屏24根及F↔B、L↔R镜像为用户确认口径
日期 | 日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）
原编号说明 | 编码规则：{机组}G-SYS-COMP-{方位}{三位排/片号}-{方位}{三位排/屏号}-{方向}{三位管号}-Q{序号}/W{序号} 1、机组前缀：1号机用1G，2号机用2G。 2、系统码（SYS）：水冷壁 SLB，高温再热器 GZRQ，高温过热器 GGRQ，后屏过热器 HPGRQ，全大屏过热器 DPGRQ，低温过热器 DGRQ，低温再热器 DZRQ，省煤器 SMQ。 3、部件码（COMP）：管屏 GQ，水冷壁管 WB，省煤器蛇形管 SG，省煤器进口集箱 EXIN，省煤器出口集箱 EXOUT，冷灰斗LHD。 4、方位/方向：A侧→R，B侧→L；炉左往右→L，炉右往左→R；炉前往后→F，炉后往前→B；下往上→D；上往下→U。 5、流水号：各检修批次内按清单序号顺序编号，同一批次内唯一。 6、无明确排/屏号：用 000 占位；无明确方向时默认U。W代表弯头，Q代表管子。 7、具体位置示例： 全大屏过热器：{机组}G-DPGRQ-GQ-{方位}{三位排/片号}-{方位}{三位排/屏号}-{方向}{三位管号}-Q{序号}/W{序号}，其他受热面只有单片的省略此项。 高温过热器：{机组}G-GGRQ-GQ-{方位}{三位排/屏号}-{方向}{三位管号}-Q{序号}/W{序号} 高温再热器：{机组}G-GZRQ-GQ-{方位}{三位排/屏号}-{方向}{三位管号}-Q{序号}/W{序号} 后屏过热器：{机组}G-HPGRQ-GQ-{方位}{三位排/屏号}-{方向}{三位管号}-Q{序号}/W{序号} 省煤器：{机组}G-SMQ-EXIN/EXOUT-{方位}{三位排/屏号}-{方向}{三位管号}-Q{序号}/W{序号} 低温再热器：{机组}G-DZRQ-GQ-{方位}{检修空间号}-{方位}{三位排/屏号}-{方向}{三位管号}-Q{序号}/W{序号}，例如：1G-DZRQ-GQ-4KJ-L065-Q001,取样默认第1检修空间，可省略。 低温过热器：{机组}G-DGRQ-GQ-{方位}{检修空间号}-{方位}{三位排/屏号}-{方向}{三位管号}-Q{序号}/W{序号}，取样默认第1检修空间，可省略。 水冷壁：水冷壁管（WB）：{机组}G-SLB-WB-{F/B}{000}-{方向}{三位管号}-Q{序号}，示例2G-SLB-WB-F000-R025-Q16：2号炉水冷壁炉前方向炉右往炉左数第25根，割管取样。 燃烧器区域（RSQ）：{机组}G-SLB-RSQ-J{角号}-{喷口层字母}{序号}-Q{序号} 冷灰斗（LHD）：{机组}G-SLB-LHD-{F/B}{000}-{方向}{三位管号}-Q{序号}，示例2G-SLB-LHD-F000-L016-Q001：2号炉前墙冷灰斗从炉左往炉右数第16根。

## 批次统计
检修批次 | 候选条次 | 隔离重复 | 正式条次 | 含汇总展开 | 口径
2026年1号机C修 | 160 | 0 | 160 | 91 | 检查条次，非物理根数
2022年1号机A修 | 152 | 0 | 152 | 0 | 检查条次，非物理根数
2021年2号机A修 | 152 | 0 | 152 | 0 | 检查条次，非物理根数

## 全量候选
来源ID | 检修批次 | 源表行号 | 原清单序号 | 源展开序号 | 批次候选顺序 | 批次流水号 | 状态 | 重复来源ID | 原始编码 | 导入编码 | 位置 | 规格 | 材质 | 源规格候选 | 源材质候选 | 规格依据 | 材质依据 | 日期 | 日期精度 | 方法 | 检测结果 | 结果性质 | 原结果 | 原备注 | 提示
2026年1号机C修!R4#001 | 2026年1号机C修 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F004-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F004-W | L002-F004；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F004=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2026年1号机C修!R4#002 | 2026年1号机C修 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F005-W02 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F005-W | L002-F005；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F005=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2026年1号机C修!R4#003 | 2026年1号机C修 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F006-W03 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F006-W | L002-F006；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F006=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2026年1号机C修!R4#004 | 2026年1号机C修 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F007-W04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F007-W | L002-F007；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F007=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2026年1号机C修!R4#005 | 2026年1号机C修 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F008-W05 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F008-W | L002-F008；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F008=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2026年1号机C修!R4#006 | 2026年1号机C修 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F009-W06 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F009-W | L002-F009；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F009=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2026年1号机C修!R4#007 | 2026年1号机C修 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F010-W08 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F010-W | L002-F010；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F010=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2026年1号机C修!R4#008 | 2026年1号机C修 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F014-W09 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F014-W | L002-F014；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F014=回路11底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2026年1号机C修!R4#009 | 2026年1号机C修 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F015-W10 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F015-W | L002-F015；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F015=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2026年1号机C修!R4#010 | 2026年1号机C修 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F016-W11 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F016-W | L002-F016；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F016=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2026年1号机C修!R4#011 | 2026年1号机C修 | 4 | 1 | 11 | 11 | 11 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F017-W12 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F017-W | L002-F017；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F017=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2026年1号机C修!R4#012 | 2026年1号机C修 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F018-W13 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F018-W | L002-F018；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F018=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2026年1号机C修!R4#013 | 2026年1号机C修 | 4 | 1 | 13 | 13 | 13 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F019-W14 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F019-W | L002-F019；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F019=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2026年1号机C修!R4#014 | 2026年1号机C修 | 4 | 1 | 14 | 14 | 14 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F020-W15 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F020-W | L002-F020；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F020=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2026年1号机C修!R4#015 | 2026年1号机C修 | 4 | 1 | 15 | 15 | 15 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F021-W15 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F021-W | L002-F021；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F021=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2026年1号机C修!R4#016 | 2026年1号机C修 | 4 | 1 | 16 | 16 | 16 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F022-W16 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F022-W | L002-F022；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F022=回路3底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2026年1号机C修!R5#001 | 2026年1号机C修 | 5 |  | 1 | 17 | 17 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F004-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F004-W | L031-F004；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F004=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2026年1号机C修!R5#002 | 2026年1号机C修 | 5 |  | 2 | 18 | 18 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F005-W02 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F005-W | L031-F005；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F005=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2026年1号机C修!R5#003 | 2026年1号机C修 | 5 |  | 3 | 19 | 19 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F006-W03 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F006-W | L031-F006；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F006=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2026年1号机C修!R5#004 | 2026年1号机C修 | 5 |  | 4 | 20 | 20 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F007-W04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F007-W | L031-F007；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F007=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2026年1号机C修!R5#005 | 2026年1号机C修 | 5 |  | 5 | 21 | 21 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F008-W05 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F008-W | L031-F008；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F008=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2026年1号机C修!R5#006 | 2026年1号机C修 | 5 |  | 6 | 22 | 22 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F009-W06 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F009-W | L031-F009；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F009=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2026年1号机C修!R5#007 | 2026年1号机C修 | 5 |  | 7 | 23 | 23 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F010-W07 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F010-W | L031-F010；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F010=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2026年1号机C修!R5#008 | 2026年1号机C修 | 5 |  | 8 | 24 | 24 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F014-W08 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F014-W | L031-F014；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F014=回路11底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2026年1号机C修!R5#009 | 2026年1号机C修 | 5 |  | 9 | 25 | 25 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F015-W09 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F015-W | L031-F015；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F015=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2026年1号机C修!R5#010 | 2026年1号机C修 | 5 |  | 10 | 26 | 26 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F016-W10 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F016-W | L031-F016；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F016=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2026年1号机C修!R5#011 | 2026年1号机C修 | 5 |  | 11 | 27 | 27 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F017-W11 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F017-W | L031-F017；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F017=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2026年1号机C修!R5#012 | 2026年1号机C修 | 5 |  | 12 | 28 | 28 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F018-W12 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F018-W | L031-F018；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F018=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2026年1号机C修!R5#013 | 2026年1号机C修 | 5 |  | 13 | 29 | 29 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F019-W13 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F019-W | L031-F019；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F019=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2026年1号机C修!R5#014 | 2026年1号机C修 | 5 |  | 14 | 30 | 30 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F020-W14 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F020-W | L031-F020；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F020=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2026年1号机C修!R5#015 | 2026年1号机C修 | 5 |  | 15 | 31 | 31 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F021-W15 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F021-W | L031-F021；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F021=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2026年1号机C修!R5#016 | 2026年1号机C修 | 5 |  | 16 | 32 | 32 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F022-W16 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F022-W | L031-F022；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | 材质按回路分段基准映射：F022=回路3底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2026年1号机C修!R6#001 | 2026年1号机C修 | 6 |  | 1 | 33 | 33 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L001-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F001-W | L001-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第1屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R7#001 | 2026年1号机C修 | 7 |  | 1 | 34 | 34 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F001-W | L002-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R8#001 | 2026年1号机C修 | 8 |  | 1 | 35 | 35 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L003-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F001-W | L003-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第3屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R9#001 | 2026年1号机C修 | 9 |  | 1 | 36 | 36 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L004-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L004-F001-W | L004-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第4屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R10#001 | 2026年1号机C修 | 10 |  | 1 | 37 | 37 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L005-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F001-W | L005-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第5屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R11#001 | 2026年1号机C修 | 11 |  | 1 | 38 | 38 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L006-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L006-F001-W | L006-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第6屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R12#001 | 2026年1号机C修 | 12 |  | 1 | 39 | 39 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L007-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F001-W | L007-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第7屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R13#001 | 2026年1号机C修 | 13 |  | 1 | 40 | 40 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L008-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L008-F001-W | L008-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第8屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R14#001 | 2026年1号机C修 | 14 |  | 1 | 41 | 41 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L009-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L009-F001-W | L009-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第9屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R15#001 | 2026年1号机C修 | 15 |  | 1 | 42 | 42 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L010-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L010-F001-W | L010-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第10屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R16#001 | 2026年1号机C修 | 16 |  | 1 | 43 | 43 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L011-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L011-F001-W | L011-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第11屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R17#001 | 2026年1号机C修 | 17 |  | 1 | 44 | 44 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L012-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L012-F001-W | L012-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第12屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R18#001 | 2026年1号机C修 | 18 |  | 1 | 45 | 45 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L013-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L013-F001-W | L013-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第13屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R19#001 | 2026年1号机C修 | 19 |  | 1 | 46 | 46 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L014-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L014-F001-W | L014-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第14屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R20#001 | 2026年1号机C修 | 20 |  | 1 | 47 | 47 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L015-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L015-F001-W | L015-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第15屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R21#001 | 2026年1号机C修 | 21 |  | 1 | 48 | 48 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L016-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L016-F001-W | L016-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第16屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R22#001 | 2026年1号机C修 | 22 |  | 1 | 49 | 49 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L017-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L017-F001-W | L017-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第17屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R23#001 | 2026年1号机C修 | 23 |  | 1 | 50 | 50 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L018-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L018-F001-W | L018-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第18屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R24#001 | 2026年1号机C修 | 24 |  | 1 | 51 | 51 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L019-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L019-F001-W | L019-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第19屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R25#001 | 2026年1号机C修 | 25 |  | 1 | 52 | 52 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L020-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L020-F001-W | L020-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第20屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R26#001 | 2026年1号机C修 | 26 |  | 1 | 53 | 53 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L021-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L021-F001-W | L021-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第21屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R27#001 | 2026年1号机C修 | 27 |  | 1 | 54 | 54 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L022-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L022-F001-W | L022-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第22屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R28#001 | 2026年1号机C修 | 28 |  | 1 | 55 | 55 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L023-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L023-F001-W | L023-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第23屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R29#001 | 2026年1号机C修 | 29 |  | 1 | 56 | 56 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L024-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L024-F001-W | L024-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第24屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R30#001 | 2026年1号机C修 | 30 |  | 1 | 57 | 57 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L025-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L025-F001-W | L025-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第25屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R31#001 | 2026年1号机C修 | 31 |  | 1 | 58 | 58 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L026-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L026-F001-W | L026-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第26屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R32#001 | 2026年1号机C修 | 32 |  | 1 | 59 | 59 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L024-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L027-F001-W | L027-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第24屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户确认源表第32行“第24屏”实为第27屏（原表笔误），编码按L027修正
2026年1号机C修!R33#001 | 2026年1号机C修 | 33 |  | 1 | 60 | 60 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L028-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L028-F001-W | L028-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第28屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R34#001 | 2026年1号机C修 | 34 |  | 1 | 61 | 61 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L029-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L029-F001-W | L029-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第29屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R35#001 | 2026年1号机C修 | 35 |  | 1 | 62 | 62 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L030-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L030-F001-W | L030-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第30屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R36#001 | 2026年1号机C修 | 36 |  | 1 | 63 | 63 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F001-W | L031-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R37#001 | 2026年1号机C修 | 37 |  | 1 | 64 | 64 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L032-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L032-F001-W | L032-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第32屏炉前至炉后第1根 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格
2026年1号机C修!R38#001 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 1 | 65 | 65 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L001-F002-W | L001-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#002 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 2 | 66 | 66 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L001-F003-W | L001-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#003 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 3 | 67 | 67 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F002-W | L002-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#004 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 4 | 68 | 68 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F003-W | L002-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#005 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 5 | 69 | 69 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L003-F002-W | L003-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#006 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 6 | 70 | 70 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L003-F003-W | L003-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#007 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 7 | 71 | 71 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L004-F002-W | L004-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#008 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 8 | 72 | 72 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L004-F003-W03（异物） | 1G-GGRQ-GQ-L004-F003-W | L004-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 发现异物，割开检查为氧化皮 | 异常观察 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#009 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 9 | 73 | 73 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L005-F002-W02（异物） | 1G-GGRQ-GQ-L005-F002-W | L005-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 发现异物，割开检查为氧化皮 | 异常观察 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#010 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 10 | 74 | 74 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L005-F003-W | L005-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#011 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 11 | 75 | 75 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L006-F002-W | L006-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#012 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 12 | 76 | 76 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L006-F003-W | L006-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#013 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 13 | 77 | 77 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L007-F002-W | L007-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#014 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 14 | 78 | 78 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L007-F003-W | L007-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#015 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 15 | 79 | 79 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L008-F002-W | L008-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#016 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 16 | 80 | 80 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L008-F003-W | L008-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#017 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 17 | 81 | 81 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L009-F002-W | L009-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#018 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 18 | 82 | 82 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L009-F003-W | L009-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#019 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 19 | 83 | 83 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L010-F002-W04（异物） | 1G-GGRQ-GQ-L010-F002-W | L010-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 发现异物，割开检查为氧化皮 | 异常观察 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#020 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 20 | 84 | 84 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L010-F003-W | L010-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#021 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 21 | 85 | 85 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L011-F002-W | L011-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#022 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 22 | 86 | 86 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L011-F003-W | L011-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#023 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 23 | 87 | 87 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L012-F002-W | L012-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#024 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 24 | 88 | 88 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L012-F003-W | L012-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#025 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 25 | 89 | 89 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L013-F002-W01（异物） | 1G-GGRQ-GQ-L013-F002-W | L013-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 发现异物，割开检查为氧化皮 | 异常观察 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#026 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 26 | 90 | 90 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L013-F003-W | L013-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#027 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 27 | 91 | 91 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L014-F002-W | L014-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#028 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 28 | 92 | 92 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L014-F003-W | L014-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#029 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 29 | 93 | 93 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L015-F002-W | L015-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#030 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 30 | 94 | 94 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L015-F003-W | L015-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#031 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 31 | 95 | 95 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L016-F002-W | L016-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#032 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 32 | 96 | 96 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L016-F003-W | L016-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#033 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 33 | 97 | 97 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L017-F002-W | L017-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#034 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 34 | 98 | 98 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L017-F003-W | L017-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#035 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 35 | 99 | 99 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L018-F002-W | L018-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#036 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 36 | 100 | 100 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L018-F003-W | L018-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#037 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 37 | 101 | 101 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L019-F002-W | L019-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#038 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 38 | 102 | 102 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L019-F003-W | L019-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#039 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 39 | 103 | 103 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L020-F002-W | L020-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#040 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 40 | 104 | 104 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L020-F003-W | L020-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#041 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 41 | 105 | 105 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L021-F002-W | L021-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#042 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 42 | 106 | 106 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L021-F003-W | L021-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#043 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 43 | 107 | 107 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L022-F002-W | L022-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#044 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 44 | 108 | 108 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L022-F003-W | L022-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#045 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 45 | 109 | 109 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L023-F002-W | L023-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#046 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 46 | 110 | 110 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L023-F003-W | L023-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#047 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 47 | 111 | 111 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L024-F002-W | L024-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#048 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 48 | 112 | 112 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L024-F003-W | L024-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#049 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 49 | 113 | 113 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L025-F002-W05（异物） | 1G-GGRQ-GQ-L025-F002-W | L025-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 发现异物，割开检查为氧化皮 | 异常观察 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#050 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 50 | 114 | 114 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L025-F003-W | L025-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#051 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 51 | 115 | 115 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L026-F002-W | L026-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#052 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 52 | 116 | 116 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L026-F003-W | L026-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#053 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 53 | 117 | 117 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L027-F002-W | L027-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#054 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 54 | 118 | 118 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L027-F003-W | L027-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#055 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 55 | 119 | 119 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L028-F002-W | L028-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#056 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 56 | 120 | 120 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L028-F003-W | L028-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#057 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 57 | 121 | 121 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L029-F002-W | L029-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#058 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 58 | 122 | 122 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L029-F003-W | L029-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#059 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 59 | 123 | 123 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L030-F002-W | L030-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#060 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 60 | 124 | 124 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L030-F003-W | L030-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#061 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 61 | 125 | 125 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F002-W | L031-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#062 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 62 | 126 | 126 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F003-W | L031-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#063 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 63 | 127 | 127 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L032-F002-W | L032-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#064 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 64 | 128 | 128 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L032-F003-W | L032-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R39#001 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 1 | 129 | 129 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L001-F024-W | L001-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#002 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 2 | 130 | 130 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F024-W | L002-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#003 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 3 | 131 | 131 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L003-F024-W | L003-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#004 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 4 | 132 | 132 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L004-F024-W | L004-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#005 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 5 | 133 | 133 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L005-F024-W | L005-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#006 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 6 | 134 | 134 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L006-F024-W | L006-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#007 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 7 | 135 | 135 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L007-F024-W | L007-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#008 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 8 | 136 | 136 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L008-F024-W | L008-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#009 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 9 | 137 | 137 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L009-F024-W | L009-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#010 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 10 | 138 | 138 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L010-F024-W | L010-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#011 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 11 | 139 | 139 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L011-F024-W | L011-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#012 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 12 | 140 | 140 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L012-F024-W | L012-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#013 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 13 | 141 | 141 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L013-F024-W | L013-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#014 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 14 | 142 | 142 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L014-F024-W | L014-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#015 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 15 | 143 | 143 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L015-F024-W | L015-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#016 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 16 | 144 | 144 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L016-F024-W | L016-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#017 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 17 | 145 | 145 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L017-F024-W | L017-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#018 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 18 | 146 | 146 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L018-F024-W | L018-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#019 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 19 | 147 | 147 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L019-F024-W | L019-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#020 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 20 | 148 | 148 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L020-F024-W | L020-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#021 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 21 | 149 | 149 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L021-F024-W | L021-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#022 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 22 | 150 | 150 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L022-F024-W | L022-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#023 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 23 | 151 | 151 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L023-F024-W | L023-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#024 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 24 | 152 | 152 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L024-F024-W | L024-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#025 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 25 | 153 | 153 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L025-F024-W | L025-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#026 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 26 | 154 | 154 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L026-F024-W | L026-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#027 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 27 | 155 | 155 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L027-F024-W | L027-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#028 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 28 | 156 | 156 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L028-F024-W | L028-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#029 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 29 | 157 | 157 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L029-F024-W | L029-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#030 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 30 | 158 | 158 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L030-F024-W | L030-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#031 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 31 | 159 | 159 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F024-W | L031-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#032 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 32 | 160 | 160 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L032-F024-W | L032-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2022年1号机A修!R4#001 | 2022年1号机A修 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R001-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F001-W | L001-F001；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F001=回路1底弯段→Φ54×7.5 SA-213TP347H
2022年1号机A修!R4#002 | 2022年1号机A修 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R001-F002-W02 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F002-W | L001-F002；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F002=回路2底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R4#003 | 2022年1号机A修 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R001-F003-W03 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F003-W | L001-F003；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F003=回路3底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R4#004 | 2022年1号机A修 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R001-F004-W04 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F004-W | L001-F004；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F004=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R4#005 | 2022年1号机A修 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R001-F005-W05 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F005-W | L001-F005；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F005=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R4#006 | 2022年1号机A修 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R001-F006-W06 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F006-W | L001-F006；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F006=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R4#007 | 2022年1号机A修 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R001-F007-W07 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F007-W | L001-F007；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F007=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R4#008 | 2022年1号机A修 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R001-F008-W08 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F008-W | L001-F008；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F008=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R4#009 | 2022年1号机A修 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R001-F009-W09 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F009-W | L001-F009；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F009=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R4#010 | 2022年1号机A修 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R001-F010-W10 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F010-W | L001-F010；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F010=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R4#011 | 2022年1号机A修 | 4 | 1 | 11 | 11 | 11 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R001-F011-W11 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F011-W | L001-F011；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F011=回路11底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R4#012 | 2022年1号机A修 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R001-F012-W12 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F012-W | L001-F012；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F012=回路12底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R5#001 | 2022年1号机A修 | 5 | 2 | 1 | 13 | 13 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R003-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F001-W | L003-F001；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F001=回路1底弯段→Φ54×7.5 SA-213TP347H
2022年1号机A修!R5#002 | 2022年1号机A修 | 5 | 2 | 2 | 14 | 14 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R003-F002-W02 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F002-W | L003-F002；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F002=回路2底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R5#003 | 2022年1号机A修 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R003-F003-W03 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F003-W | L003-F003；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F003=回路3底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R5#004 | 2022年1号机A修 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R003-F004-W04 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F004-W | L003-F004；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F004=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R5#005 | 2022年1号机A修 | 5 | 2 | 5 | 17 | 17 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R003-F005-W05 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F005-W | L003-F005；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F005=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R5#006 | 2022年1号机A修 | 5 | 2 | 6 | 18 | 18 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R003-F006-W06 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F006-W | L003-F006；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F006=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R5#007 | 2022年1号机A修 | 5 | 2 | 7 | 19 | 19 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R003-F007-W07 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F007-W | L003-F007；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F007=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R5#008 | 2022年1号机A修 | 5 | 2 | 8 | 20 | 20 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R003-F008-W08 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F008-W | L003-F008；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F008=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R5#009 | 2022年1号机A修 | 5 | 2 | 9 | 21 | 21 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R003-F009-W09 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F009-W | L003-F009；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F009=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R5#010 | 2022年1号机A修 | 5 | 2 | 10 | 22 | 22 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R003-F010-W10 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F010-W | L003-F010；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F010=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R5#011 | 2022年1号机A修 | 5 | 2 | 11 | 23 | 23 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R003-F011-W11 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F011-W | L003-F011；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F011=回路11底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R5#012 | 2022年1号机A修 | 5 | 2 | 12 | 24 | 24 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R003-F012-W12 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F012-W | L003-F012；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F012=回路12底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R6#001 | 2022年1号机A修 | 6 | 3 | 1 | 25 | 25 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R005-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F001-W | L005-F001；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F001=回路1底弯段→Φ54×7.5 SA-213TP347H
2022年1号机A修!R6#002 | 2022年1号机A修 | 6 | 3 | 2 | 26 | 26 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R005-F002-W02 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F002-W | L005-F002；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F002=回路2底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R6#003 | 2022年1号机A修 | 6 | 3 | 3 | 27 | 27 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R005-F003-W03 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F003-W | L005-F003；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F003=回路3底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R6#004 | 2022年1号机A修 | 6 | 3 | 4 | 28 | 28 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R005-F004-W04 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F004-W | L005-F004；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F004=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R6#005 | 2022年1号机A修 | 6 | 3 | 5 | 29 | 29 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R005-F005-W05 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F005-W | L005-F005；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F005=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R6#006 | 2022年1号机A修 | 6 | 3 | 6 | 30 | 30 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R005-F006-W06 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F006-W | L005-F006；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F006=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R6#007 | 2022年1号机A修 | 6 | 3 | 7 | 31 | 31 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R005-F007-W07 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F007-W | L005-F007；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F007=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R6#008 | 2022年1号机A修 | 6 | 3 | 8 | 32 | 32 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R005-F008-W08 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F008-W | L005-F008；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F008=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R6#009 | 2022年1号机A修 | 6 | 3 | 9 | 33 | 33 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R005-F009-W09 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F009-W | L005-F009；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F009=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R6#010 | 2022年1号机A修 | 6 | 3 | 10 | 34 | 34 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R005-F010-W10 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F010-W | L005-F010；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F010=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R6#011 | 2022年1号机A修 | 6 | 3 | 11 | 35 | 35 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R005-F011-W11 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F011-W | L005-F011；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F011=回路11底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R6#012 | 2022年1号机A修 | 6 | 3 | 12 | 36 | 36 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R005-F012-W12 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F012-W | L005-F012；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F012=回路12底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R7#001 | 2022年1号机A修 | 7 | 4 | 1 | 37 | 37 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R007-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F001-W | L007-F001；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F001=回路1底弯段→Φ54×7.5 SA-213TP347H
2022年1号机A修!R7#002 | 2022年1号机A修 | 7 | 4 | 2 | 38 | 38 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R007-F002-W02 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F002-W | L007-F002；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F002=回路2底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R7#003 | 2022年1号机A修 | 7 | 4 | 3 | 39 | 39 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R007-F003-W03 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F003-W | L007-F003；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F003=回路3底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R7#004 | 2022年1号机A修 | 7 | 4 | 4 | 40 | 40 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R007-F004-W04 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F004-W | L007-F004；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F004=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R7#005 | 2022年1号机A修 | 7 | 4 | 5 | 41 | 41 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R007-F005-W05 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F005-W | L007-F005；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F005=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R7#006 | 2022年1号机A修 | 7 | 4 | 6 | 42 | 42 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R007-F006-W06 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F006-W | L007-F006；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F006=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R7#007 | 2022年1号机A修 | 7 | 4 | 7 | 43 | 43 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R007-F007-W07 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F007-W | L007-F007；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F007=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R7#008 | 2022年1号机A修 | 7 | 4 | 8 | 44 | 44 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R007-F008-W08 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F008-W | L007-F008；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F008=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R7#009 | 2022年1号机A修 | 7 | 4 | 9 | 45 | 45 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R007-F009-W09 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F009-W | L007-F009；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F009=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R7#010 | 2022年1号机A修 | 7 | 4 | 10 | 46 | 46 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R007-F010-W10 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F010-W | L007-F010；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F010=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R7#011 | 2022年1号机A修 | 7 | 4 | 11 | 47 | 47 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R007-F011-W11 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F011-W | L007-F011；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F011=回路11底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R7#012 | 2022年1号机A修 | 7 | 4 | 12 | 48 | 48 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-R007-F012-W12 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F012-W | L007-F012；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F012=回路12底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R8#001 | 2022年1号机A修 | 8 | 5 | 1 | 49 | 49 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L001-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F001-W | R001-F001；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F001=回路1底弯段→Φ54×7.5 SA-213TP347H
2022年1号机A修!R8#002 | 2022年1号机A修 | 8 | 5 | 2 | 50 | 50 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L001-F002-W02 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F002-W | R001-F002；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F002=回路2底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R8#003 | 2022年1号机A修 | 8 | 5 | 3 | 51 | 51 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L001-F003-W03 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F003-W | R001-F003；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F003=回路3底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R8#004 | 2022年1号机A修 | 8 | 5 | 4 | 52 | 52 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L001-F004-W04 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F004-W | R001-F004；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F004=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R8#005 | 2022年1号机A修 | 8 | 5 | 5 | 53 | 53 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L001-F005-W05 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F005-W | R001-F005；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F005=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R8#006 | 2022年1号机A修 | 8 | 5 | 6 | 54 | 54 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L001-F006-W06 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F006-W | R001-F006；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F006=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R8#007 | 2022年1号机A修 | 8 | 5 | 7 | 55 | 55 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L001-F007-W07 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F007-W | R001-F007；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F007=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R8#008 | 2022年1号机A修 | 8 | 5 | 8 | 56 | 56 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L001-F008-W08 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F008-W | R001-F008；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F008=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R8#009 | 2022年1号机A修 | 8 | 5 | 9 | 57 | 57 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L001-F009-W09 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F009-W | R001-F009；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F009=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R8#010 | 2022年1号机A修 | 8 | 5 | 10 | 58 | 58 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L001-F010-W10 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F010-W | R001-F010；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F010=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R8#011 | 2022年1号机A修 | 8 | 5 | 11 | 59 | 59 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L001-F011-W11 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F011-W | R001-F011；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F011=回路11底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R8#012 | 2022年1号机A修 | 8 | 5 | 12 | 60 | 60 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L001-F012-W12 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F012-W | R001-F012；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F012=回路12底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R9#001 | 2022年1号机A修 | 9 | 6 | 1 | 61 | 61 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L003-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F001-W | R003-F001；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F001=回路1底弯段→Φ54×7.5 SA-213TP347H
2022年1号机A修!R9#002 | 2022年1号机A修 | 9 | 6 | 2 | 62 | 62 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L003-F002-W02 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F002-W | R003-F002；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F002=回路2底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R9#003 | 2022年1号机A修 | 9 | 6 | 3 | 63 | 63 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L003-F003-W03 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F003-W | R003-F003；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F003=回路3底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R9#004 | 2022年1号机A修 | 9 | 6 | 4 | 64 | 64 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L003-F004-W04 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F004-W | R003-F004；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F004=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R9#005 | 2022年1号机A修 | 9 | 6 | 5 | 65 | 65 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L003-F005-W05 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F005-W | R003-F005；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F005=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R9#006 | 2022年1号机A修 | 9 | 6 | 6 | 66 | 66 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L003-F006-W06 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F006-W | R003-F006；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F006=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R9#007 | 2022年1号机A修 | 9 | 6 | 7 | 67 | 67 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L003-F007-W07 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F007-W | R003-F007；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F007=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R9#008 | 2022年1号机A修 | 9 | 6 | 8 | 68 | 68 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L003-F008-W08 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F008-W | R003-F008；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F008=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R9#009 | 2022年1号机A修 | 9 | 6 | 9 | 69 | 69 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L003-F009-W09 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F009-W | R003-F009；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F009=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R9#010 | 2022年1号机A修 | 9 | 6 | 10 | 70 | 70 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L003-F010-W10 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F010-W | R003-F010；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F010=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R9#011 | 2022年1号机A修 | 9 | 6 | 11 | 71 | 71 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L003-F011-W11 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F011-W | R003-F011；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F011=回路11底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R9#012 | 2022年1号机A修 | 9 | 6 | 12 | 72 | 72 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L003-F012-W12 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F012-W | R003-F012；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F012=回路12底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R10#001 | 2022年1号机A修 | 10 | 7 | 1 | 73 | 73 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L005-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F001-W | R005-F001；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F001=回路1底弯段→Φ54×7.5 SA-213TP347H
2022年1号机A修!R10#002 | 2022年1号机A修 | 10 | 7 | 2 | 74 | 74 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L005-F002-W02 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F002-W | R005-F002；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F002=回路2底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R10#003 | 2022年1号机A修 | 10 | 7 | 3 | 75 | 75 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L005-F003-W03 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F003-W | R005-F003；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F003=回路3底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R10#004 | 2022年1号机A修 | 10 | 7 | 4 | 76 | 76 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L005-F004-W04 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F004-W | R005-F004；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F004=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R10#005 | 2022年1号机A修 | 10 | 7 | 5 | 77 | 77 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L005-F005-W05 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F005-W | R005-F005；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F005=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R10#006 | 2022年1号机A修 | 10 | 7 | 6 | 78 | 78 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L005-F006-W06 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F006-W | R005-F006；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F006=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R10#007 | 2022年1号机A修 | 10 | 7 | 7 | 79 | 79 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L005-F007-W07 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F007-W | R005-F007；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F007=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R10#008 | 2022年1号机A修 | 10 | 7 | 8 | 80 | 80 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L005-F008-W08 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F008-W | R005-F008；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F008=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R10#009 | 2022年1号机A修 | 10 | 7 | 9 | 81 | 81 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L005-F009-W09 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F009-W | R005-F009；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F009=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R10#010 | 2022年1号机A修 | 10 | 7 | 10 | 82 | 82 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L005-F010-W10 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F010-W | R005-F010；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F010=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R10#011 | 2022年1号机A修 | 10 | 7 | 11 | 83 | 83 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L005-F011-W11 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F011-W | R005-F011；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F011=回路11底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R10#012 | 2022年1号机A修 | 10 | 7 | 12 | 84 | 84 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L005-F012-W12 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F012-W | R005-F012；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F012=回路12底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R11#001 | 2022年1号机A修 | 11 | 8 | 1 | 85 | 85 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L007-F001-W01 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F001-W | R007-F001；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F001=回路1底弯段→Φ54×7.5 SA-213TP347H
2022年1号机A修!R11#002 | 2022年1号机A修 | 11 | 8 | 2 | 86 | 86 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L007-F002-W02 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F002-W | R007-F002；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F002=回路2底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R11#003 | 2022年1号机A修 | 11 | 8 | 3 | 87 | 87 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L007-F003-W03 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F003-W | R007-F003；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F003=回路3底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R11#004 | 2022年1号机A修 | 11 | 8 | 4 | 88 | 88 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L007-F004-W04 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F004-W | R007-F004；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F004=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2022年1号机A修!R11#005 | 2022年1号机A修 | 11 | 8 | 5 | 89 | 89 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L007-F005-W05 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F005-W | R007-F005；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F005=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R11#006 | 2022年1号机A修 | 11 | 8 | 6 | 90 | 90 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L007-F006-W06 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F006-W | R007-F006；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F006=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R11#007 | 2022年1号机A修 | 11 | 8 | 7 | 91 | 91 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L007-F007-W07 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F007-W | R007-F007；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F007=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R11#008 | 2022年1号机A修 | 11 | 8 | 8 | 92 | 92 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L007-F008-W08 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F008-W | R007-F008；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F008=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R11#009 | 2022年1号机A修 | 11 | 8 | 9 | 93 | 93 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L007-F009-W09 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F009-W | R007-F009；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F009=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R11#010 | 2022年1号机A修 | 11 | 8 | 10 | 94 | 94 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L007-F010-W10 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F010-W | R007-F010；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F010=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R11#011 | 2022年1号机A修 | 11 | 8 | 11 | 95 | 95 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L007-F011-W11 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F011-W | R007-F011；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F011=回路11底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R11#012 | 2022年1号机A修 | 11 | 8 | 12 | 96 | 96 | 导入 |  | 2G-GGRQ-GQ-L007-F012-W12 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F012-W | R007-F012；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F012=回路12底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2022年1号机A修!R12#001 | 2022年1号机A修 | 12 | 9 | 1 | 97 | 97 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R001-F001-W01 | 1G-GZRQ-GQ-L001-F001-W | L001-F001；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213TP304H | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H
2022年1号机A修!R12#002 | 2022年1号机A修 | 12 | 9 | 2 | 98 | 98 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R001-F002-W02 | 1G-GZRQ-GQ-L001-F002-W | L001-F002；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R12#003 | 2022年1号机A修 | 12 | 9 | 3 | 99 | 99 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R001-F003-W03 | 1G-GZRQ-GQ-L001-F003-W | L001-F003；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R12#004 | 2022年1号机A修 | 12 | 9 | 4 | 100 | 100 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R001-F004-W04 | 1G-GZRQ-GQ-L001-F004-W | L001-F004；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R12#005 | 2022年1号机A修 | 12 | 9 | 5 | 101 | 101 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R001-F005-W05 | 1G-GZRQ-GQ-L001-F005-W | L001-F005；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R12#006 | 2022年1号机A修 | 12 | 9 | 6 | 102 | 102 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R001-F006-W06 | 1G-GZRQ-GQ-L001-F006-W | L001-F006；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R12#007 | 2022年1号机A修 | 12 | 9 | 7 | 103 | 103 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R001-F007-W07 | 1G-GZRQ-GQ-L001-F007-W | L001-F007；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R13#001 | 2022年1号机A修 | 13 | 10 | 1 | 104 | 104 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R003-F001-W01 | 1G-GZRQ-GQ-L003-F001-W | L003-F001；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213TP304H | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H
2022年1号机A修!R13#002 | 2022年1号机A修 | 13 | 10 | 2 | 105 | 105 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R003-F002-W02 | 1G-GZRQ-GQ-L003-F002-W | L003-F002；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R13#003 | 2022年1号机A修 | 13 | 10 | 3 | 106 | 106 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R003-F003-W03 | 1G-GZRQ-GQ-L003-F003-W | L003-F003；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R13#004 | 2022年1号机A修 | 13 | 10 | 4 | 107 | 107 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R003-F004-W04 | 1G-GZRQ-GQ-L003-F004-W | L003-F004；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R13#005 | 2022年1号机A修 | 13 | 10 | 5 | 108 | 108 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R003-F005-W05 | 1G-GZRQ-GQ-L003-F005-W | L003-F005；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R13#006 | 2022年1号机A修 | 13 | 10 | 6 | 109 | 109 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R003-F006-W06 | 1G-GZRQ-GQ-L003-F006-W | L003-F006；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R13#007 | 2022年1号机A修 | 13 | 10 | 7 | 110 | 110 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R003-F007-W07 | 1G-GZRQ-GQ-L003-F007-W | L003-F007；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R14#001 | 2022年1号机A修 | 14 | 11 | 1 | 111 | 111 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R005-F001-W01 | 1G-GZRQ-GQ-L005-F001-W | L005-F001；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213TP304H | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H
2022年1号机A修!R14#002 | 2022年1号机A修 | 14 | 11 | 2 | 112 | 112 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R005-F002-W02 | 1G-GZRQ-GQ-L005-F002-W | L005-F002；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R14#003 | 2022年1号机A修 | 14 | 11 | 3 | 113 | 113 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R005-F003-W03 | 1G-GZRQ-GQ-L005-F003-W | L005-F003；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R14#004 | 2022年1号机A修 | 14 | 11 | 4 | 114 | 114 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R005-F004-W04 | 1G-GZRQ-GQ-L005-F004-W | L005-F004；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R14#005 | 2022年1号机A修 | 14 | 11 | 5 | 115 | 115 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R005-F005-W05 | 1G-GZRQ-GQ-L005-F005-W | L005-F005；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R14#006 | 2022年1号机A修 | 14 | 11 | 6 | 116 | 116 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R005-F006-W06 | 1G-GZRQ-GQ-L005-F006-W | L005-F006；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R14#007 | 2022年1号机A修 | 14 | 11 | 7 | 117 | 117 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R005-F007-W07 | 1G-GZRQ-GQ-L005-F007-W | L005-F007；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R15#001 | 2022年1号机A修 | 15 | 12 | 1 | 118 | 118 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R007-F001-W01 | 1G-GZRQ-GQ-L007-F001-W | L007-F001；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213TP304H | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H
2022年1号机A修!R15#002 | 2022年1号机A修 | 15 | 12 | 2 | 119 | 119 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R007-F002-W02 | 1G-GZRQ-GQ-L007-F002-W | L007-F002；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R15#003 | 2022年1号机A修 | 15 | 12 | 3 | 120 | 120 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R007-F003-W03 | 1G-GZRQ-GQ-L007-F003-W | L007-F003；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R15#004 | 2022年1号机A修 | 15 | 12 | 4 | 121 | 121 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R007-F004-W04 | 1G-GZRQ-GQ-L007-F004-W | L007-F004；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R15#005 | 2022年1号机A修 | 15 | 12 | 5 | 122 | 122 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R007-F005-W05 | 1G-GZRQ-GQ-L007-F005-W | L007-F005；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R15#006 | 2022年1号机A修 | 15 | 12 | 6 | 123 | 123 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R007-F006-W06 | 1G-GZRQ-GQ-L007-F006-W | L007-F006；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R15#007 | 2022年1号机A修 | 15 | 12 | 7 | 124 | 124 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-R007-F007-W07 | 1G-GZRQ-GQ-L007-F007-W | L007-F007；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R16#001 | 2022年1号机A修 | 16 | 13 | 1 | 125 | 125 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L001-F001-W01 | 1G-GZRQ-GQ-R001-F001-W | R001-F001；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213TP304H | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H
2022年1号机A修!R16#002 | 2022年1号机A修 | 16 | 13 | 2 | 126 | 126 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L001-F002-W02 | 1G-GZRQ-GQ-R001-F002-W | R001-F002；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R16#003 | 2022年1号机A修 | 16 | 13 | 3 | 127 | 127 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L001-F003-W03 | 1G-GZRQ-GQ-R001-F003-W | R001-F003；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R16#004 | 2022年1号机A修 | 16 | 13 | 4 | 128 | 128 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L001-F004-W04 | 1G-GZRQ-GQ-R001-F004-W | R001-F004；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R16#005 | 2022年1号机A修 | 16 | 13 | 5 | 129 | 129 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L001-F005-W05 | 1G-GZRQ-GQ-R001-F005-W | R001-F005；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R16#006 | 2022年1号机A修 | 16 | 13 | 6 | 130 | 130 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L001-F006-W06 | 1G-GZRQ-GQ-R001-F006-W | R001-F006；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R16#007 | 2022年1号机A修 | 16 | 13 | 7 | 131 | 131 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L001-F007-W07 | 1G-GZRQ-GQ-R001-F007-W | R001-F007；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R17#001 | 2022年1号机A修 | 17 | 14 | 1 | 132 | 132 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L003-F001-W01 | 1G-GZRQ-GQ-R003-F001-W | R003-F001；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213TP304H | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H
2022年1号机A修!R17#002 | 2022年1号机A修 | 17 | 14 | 2 | 133 | 133 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L003-F002-W02 | 1G-GZRQ-GQ-R003-F002-W | R003-F002；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R17#003 | 2022年1号机A修 | 17 | 14 | 3 | 134 | 134 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L003-F003-W03 | 1G-GZRQ-GQ-R003-F003-W | R003-F003；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R17#004 | 2022年1号机A修 | 17 | 14 | 4 | 135 | 135 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L003-F004-W04 | 1G-GZRQ-GQ-R003-F004-W | R003-F004；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R17#005 | 2022年1号机A修 | 17 | 14 | 5 | 136 | 136 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L003-F005-W05 | 1G-GZRQ-GQ-R003-F005-W | R003-F005；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R17#006 | 2022年1号机A修 | 17 | 14 | 6 | 137 | 137 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L003-F006-W06 | 1G-GZRQ-GQ-R003-F006-W | R003-F006；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R17#007 | 2022年1号机A修 | 17 | 14 | 7 | 138 | 138 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L003-F007-W07 | 1G-GZRQ-GQ-R003-F007-W | R003-F007；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R18#001 | 2022年1号机A修 | 18 | 15 | 1 | 139 | 139 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L005-F001-W01 | 1G-GZRQ-GQ-R005-F001-W | R005-F001；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213TP304H | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H
2022年1号机A修!R18#002 | 2022年1号机A修 | 18 | 15 | 2 | 140 | 140 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L005-F002-W02 | 1G-GZRQ-GQ-R005-F002-W | R005-F002；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R18#003 | 2022年1号机A修 | 18 | 15 | 3 | 141 | 141 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L005-F003-W03 | 1G-GZRQ-GQ-R005-F003-W | R005-F003；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R18#004 | 2022年1号机A修 | 18 | 15 | 4 | 142 | 142 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L005-F004-W04 | 1G-GZRQ-GQ-R005-F004-W | R005-F004；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R18#005 | 2022年1号机A修 | 18 | 15 | 5 | 143 | 143 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L005-F005-W05 | 1G-GZRQ-GQ-R005-F005-W | R005-F005；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R18#006 | 2022年1号机A修 | 18 | 15 | 6 | 144 | 144 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L005-F006-W06 | 1G-GZRQ-GQ-R005-F006-W | R005-F006；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R18#007 | 2022年1号机A修 | 18 | 15 | 7 | 145 | 145 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L005-F007-W07 | 1G-GZRQ-GQ-R005-F007-W | R005-F007；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R19#001 | 2022年1号机A修 | 19 | 16 | 1 | 146 | 146 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L007-F001-W01 | 1G-GZRQ-GQ-R007-F001-W | R007-F001；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213TP304H | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H
2022年1号机A修!R19#002 | 2022年1号机A修 | 19 | 16 | 2 | 147 | 147 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L007-F002-W02 | 1G-GZRQ-GQ-R007-F002-W | R007-F002；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R19#003 | 2022年1号机A修 | 19 | 16 | 3 | 148 | 148 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L007-F003-W03 | 1G-GZRQ-GQ-R007-F003-W | R007-F003；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R19#004 | 2022年1号机A修 | 19 | 16 | 4 | 149 | 149 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L007-F004-W04 | 1G-GZRQ-GQ-R007-F004-W | R007-F004；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213T91
2022年1号机A修!R19#005 | 2022年1号机A修 | 19 | 16 | 5 | 150 | 150 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L007-F005-W05 | 1G-GZRQ-GQ-R007-F005-W | R007-F005；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R19#006 | 2022年1号机A修 | 19 | 16 | 6 | 151 | 151 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L007-F006-W06 | 1G-GZRQ-GQ-R007-F006-W | R007-F006；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG
2022年1号机A修!R19#007 | 2022年1号机A修 | 19 | 16 | 7 | 152 | 152 | 导入 |  | 2G-GZRQ-GQ-L007-F007-W07 | 1G-GZRQ-GQ-R007-F007-W | R007-F007；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2022-10 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：2G→1G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R4#001 | 2021年2号机A修 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R001-F001-W01 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F001-W | L001-F001；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F001=回路1底弯段→Φ54×7.5 SA-213TP347H
2021年2号机A修!R4#002 | 2021年2号机A修 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R001-F002-W02 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F002-W | L001-F002；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F002=回路2底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R4#003 | 2021年2号机A修 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R001-F003-W03 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F003-W | L001-F003；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F003=回路3底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R4#004 | 2021年2号机A修 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R001-F004-W04 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F004-W | L001-F004；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F004=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R4#005 | 2021年2号机A修 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R001-F005-W05 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F005-W | L001-F005；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F005=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R4#006 | 2021年2号机A修 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R001-F006-W06 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F006-W | L001-F006；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F006=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R4#007 | 2021年2号机A修 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R001-F007-W07 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F007-W | L001-F007；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F007=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R4#008 | 2021年2号机A修 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R001-F008-W08 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F008-W | L001-F008；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F008=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R4#009 | 2021年2号机A修 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R001-F009-W09 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F009-W | L001-F009；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F009=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R4#010 | 2021年2号机A修 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R001-F010-W10 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F010-W | L001-F010；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F010=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R4#011 | 2021年2号机A修 | 4 | 1 | 11 | 11 | 11 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R001-F011-W11 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F011-W | L001-F011；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F011=回路11底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R4#012 | 2021年2号机A修 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R001-F012-W12 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F012-W | L001-F012；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F012=回路12底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R5#001 | 2021年2号机A修 | 5 | 2 | 1 | 13 | 13 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R003-F001-W01 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F001-W | L003-F001；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F001=回路1底弯段→Φ54×7.5 SA-213TP347H
2021年2号机A修!R5#002 | 2021年2号机A修 | 5 | 2 | 2 | 14 | 14 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R003-F002-W02 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F002-W | L003-F002；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F002=回路2底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R5#003 | 2021年2号机A修 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R003-F003-W03 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F003-W | L003-F003；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F003=回路3底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R5#004 | 2021年2号机A修 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R003-F004-W04 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F004-W | L003-F004；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F004=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R5#005 | 2021年2号机A修 | 5 | 2 | 5 | 17 | 17 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R003-F005-W05 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F005-W | L003-F005；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F005=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R5#006 | 2021年2号机A修 | 5 | 2 | 6 | 18 | 18 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R003-F006-W06 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F006-W | L003-F006；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F006=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R5#007 | 2021年2号机A修 | 5 | 2 | 7 | 19 | 19 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R003-F007-W07 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F007-W | L003-F007；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F007=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R5#008 | 2021年2号机A修 | 5 | 2 | 8 | 20 | 20 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R003-F008-W08 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F008-W | L003-F008；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F008=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R5#009 | 2021年2号机A修 | 5 | 2 | 9 | 21 | 21 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R003-F009-W09 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F009-W | L003-F009；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F009=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R5#010 | 2021年2号机A修 | 5 | 2 | 10 | 22 | 22 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R003-F010-W10 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F010-W | L003-F010；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F010=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R5#011 | 2021年2号机A修 | 5 | 2 | 11 | 23 | 23 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R003-F011-W11 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F011-W | L003-F011；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F011=回路11底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R5#012 | 2021年2号机A修 | 5 | 2 | 12 | 24 | 24 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R003-F012-W12 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F012-W | L003-F012；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F012=回路12底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R6#001 | 2021年2号机A修 | 6 | 3 | 1 | 25 | 25 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R005-F001-W01 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F001-W | L005-F001；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F001=回路1底弯段→Φ54×7.5 SA-213TP347H
2021年2号机A修!R6#002 | 2021年2号机A修 | 6 | 3 | 2 | 26 | 26 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R005-F002-W02 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F002-W | L005-F002；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F002=回路2底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R6#003 | 2021年2号机A修 | 6 | 3 | 3 | 27 | 27 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R005-F003-W03 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F003-W | L005-F003；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F003=回路3底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R6#004 | 2021年2号机A修 | 6 | 3 | 4 | 28 | 28 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R005-F004-W04 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F004-W | L005-F004；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F004=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R6#005 | 2021年2号机A修 | 6 | 3 | 5 | 29 | 29 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R005-F005-W05 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F005-W | L005-F005；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F005=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R6#006 | 2021年2号机A修 | 6 | 3 | 6 | 30 | 30 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R005-F006-W06 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F006-W | L005-F006；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F006=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R6#007 | 2021年2号机A修 | 6 | 3 | 7 | 31 | 31 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R005-F007-W07 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F007-W | L005-F007；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F007=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R6#008 | 2021年2号机A修 | 6 | 3 | 8 | 32 | 32 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R005-F008-W08 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F008-W | L005-F008；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F008=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R6#009 | 2021年2号机A修 | 6 | 3 | 9 | 33 | 33 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R005-F009-W09 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F009-W | L005-F009；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F009=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R6#010 | 2021年2号机A修 | 6 | 3 | 10 | 34 | 34 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R005-F010-W10 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F010-W | L005-F010；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F010=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R6#011 | 2021年2号机A修 | 6 | 3 | 11 | 35 | 35 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R005-F011-W11 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F011-W | L005-F011；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F011=回路11底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R6#012 | 2021年2号机A修 | 6 | 3 | 12 | 36 | 36 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R005-F012-W12 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F012-W | L005-F012；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F012=回路12底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R7#001 | 2021年2号机A修 | 7 | 4 | 1 | 37 | 37 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R007-F001-W01 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F001-W | L007-F001；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F001=回路1底弯段→Φ54×7.5 SA-213TP347H
2021年2号机A修!R7#002 | 2021年2号机A修 | 7 | 4 | 2 | 38 | 38 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R007-F002-W02 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F002-W | L007-F002；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F002=回路2底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R7#003 | 2021年2号机A修 | 7 | 4 | 3 | 39 | 39 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R007-F003-W03 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F003-W | L007-F003；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F003=回路3底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R7#004 | 2021年2号机A修 | 7 | 4 | 4 | 40 | 40 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R007-F004-W04 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F004-W | L007-F004；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F004=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R7#005 | 2021年2号机A修 | 7 | 4 | 5 | 41 | 41 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R007-F005-W05 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F005-W | L007-F005；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F005=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R7#006 | 2021年2号机A修 | 7 | 4 | 6 | 42 | 42 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R007-F006-W06 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F006-W | L007-F006；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F006=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R7#007 | 2021年2号机A修 | 7 | 4 | 7 | 43 | 43 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R007-F007-W07 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F007-W | L007-F007；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F007=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R7#008 | 2021年2号机A修 | 7 | 4 | 8 | 44 | 44 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R007-F008-W08 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F008-W | L007-F008；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F008=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R7#009 | 2021年2号机A修 | 7 | 4 | 9 | 45 | 45 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R007-F009-W09 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F009-W | L007-F009；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F009=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R7#010 | 2021年2号机A修 | 7 | 4 | 10 | 46 | 46 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R007-F010-W10 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F010-W | L007-F010；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F010=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R7#011 | 2021年2号机A修 | 7 | 4 | 11 | 47 | 47 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R007-F011-W11 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F011-W | L007-F011；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F011=回路11底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R7#012 | 2021年2号机A修 | 7 | 4 | 12 | 48 | 48 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-R007-F012-W12 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F012-W | L007-F012；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按回路分段基准映射：F012=回路12底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R8#001 | 2021年2号机A修 | 8 | 5 | 1 | 49 | 49 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L001-F001-W01 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F001-W | R001-F001；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F001=回路1底弯段→Φ54×7.5 SA-213TP347H
2021年2号机A修!R8#002 | 2021年2号机A修 | 8 | 5 | 2 | 50 | 50 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L001-F002-W02 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F002-W | R001-F002；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F002=回路2底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R8#003 | 2021年2号机A修 | 8 | 5 | 3 | 51 | 51 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L001-F003-W03 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F003-W | R001-F003；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F003=回路3底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R8#004 | 2021年2号机A修 | 8 | 5 | 4 | 52 | 52 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L001-F004-W04 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F004-W | R001-F004；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F004=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R8#005 | 2021年2号机A修 | 8 | 5 | 5 | 53 | 53 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L001-F005-W05 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F005-W | R001-F005；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F005=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R8#006 | 2021年2号机A修 | 8 | 5 | 6 | 54 | 54 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L001-F006-W06 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F006-W | R001-F006；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F006=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R8#007 | 2021年2号机A修 | 8 | 5 | 7 | 55 | 55 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L001-F007-W07 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F007-W | R001-F007；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F007=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R8#008 | 2021年2号机A修 | 8 | 5 | 8 | 56 | 56 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L001-F008-W08 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F008-W | R001-F008；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F008=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R8#009 | 2021年2号机A修 | 8 | 5 | 9 | 57 | 57 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L001-F009-W09 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F009-W | R001-F009；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F009=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R8#010 | 2021年2号机A修 | 8 | 5 | 10 | 58 | 58 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L001-F010-W10 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F010-W | R001-F010；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F010=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R8#011 | 2021年2号机A修 | 8 | 5 | 11 | 59 | 59 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L001-F011-W11 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F011-W | R001-F011；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F011=回路11底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R8#012 | 2021年2号机A修 | 8 | 5 | 12 | 60 | 60 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L001-F012-W12 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F012-W | R001-F012；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F012=回路12底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R9#001 | 2021年2号机A修 | 9 | 6 | 1 | 61 | 61 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L003-F001-W01 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F001-W | R003-F001；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F001=回路1底弯段→Φ54×7.5 SA-213TP347H
2021年2号机A修!R9#002 | 2021年2号机A修 | 9 | 6 | 2 | 62 | 62 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L003-F002-W02 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F002-W | R003-F002；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F002=回路2底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R9#003 | 2021年2号机A修 | 9 | 6 | 3 | 63 | 63 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L003-F003-W03 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F003-W | R003-F003；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F003=回路3底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R9#004 | 2021年2号机A修 | 9 | 6 | 4 | 64 | 64 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L003-F004-W04 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F004-W | R003-F004；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F004=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R9#005 | 2021年2号机A修 | 9 | 6 | 5 | 65 | 65 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L003-F005-W05 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F005-W | R003-F005；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F005=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R9#006 | 2021年2号机A修 | 9 | 6 | 6 | 66 | 66 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L003-F006-W06 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F006-W | R003-F006；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F006=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R9#007 | 2021年2号机A修 | 9 | 6 | 7 | 67 | 67 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L003-F007-W07 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F007-W | R003-F007；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F007=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R9#008 | 2021年2号机A修 | 9 | 6 | 8 | 68 | 68 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L003-F008-W08 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F008-W | R003-F008；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F008=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R9#009 | 2021年2号机A修 | 9 | 6 | 9 | 69 | 69 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L003-F009-W09 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F009-W | R003-F009；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F009=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R9#010 | 2021年2号机A修 | 9 | 6 | 10 | 70 | 70 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L003-F010-W10 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F010-W | R003-F010；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F010=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R9#011 | 2021年2号机A修 | 9 | 6 | 11 | 71 | 71 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L003-F011-W11 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F011-W | R003-F011；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F011=回路11底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R9#012 | 2021年2号机A修 | 9 | 6 | 12 | 72 | 72 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L003-F012-W12 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F012-W | R003-F012；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F012=回路12底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R10#001 | 2021年2号机A修 | 10 | 7 | 1 | 73 | 73 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L005-F001-W01 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F001-W | R005-F001；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F001=回路1底弯段→Φ54×7.5 SA-213TP347H
2021年2号机A修!R10#002 | 2021年2号机A修 | 10 | 7 | 2 | 74 | 74 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L005-F002-W02 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F002-W | R005-F002；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F002=回路2底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R10#003 | 2021年2号机A修 | 10 | 7 | 3 | 75 | 75 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L005-F003-W03 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F003-W | R005-F003；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F003=回路3底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R10#004 | 2021年2号机A修 | 10 | 7 | 4 | 76 | 76 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L005-F004-W04 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F004-W | R005-F004；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F004=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R10#005 | 2021年2号机A修 | 10 | 7 | 5 | 77 | 77 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L005-F005-W05 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F005-W | R005-F005；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F005=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R10#006 | 2021年2号机A修 | 10 | 7 | 6 | 78 | 78 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L005-F006-W06 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F006-W | R005-F006；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F006=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R10#007 | 2021年2号机A修 | 10 | 7 | 7 | 79 | 79 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L005-F007-W07 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F007-W | R005-F007；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F007=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R10#008 | 2021年2号机A修 | 10 | 7 | 8 | 80 | 80 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L005-F008-W08 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F008-W | R005-F008；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F008=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R10#009 | 2021年2号机A修 | 10 | 7 | 9 | 81 | 81 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L005-F009-W09 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F009-W | R005-F009；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F009=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R10#010 | 2021年2号机A修 | 10 | 7 | 10 | 82 | 82 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L005-F010-W10 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F010-W | R005-F010；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F010=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R10#011 | 2021年2号机A修 | 10 | 7 | 11 | 83 | 83 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L005-F011-W11 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F011-W | R005-F011；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F011=回路11底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R10#012 | 2021年2号机A修 | 10 | 7 | 12 | 84 | 84 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L005-F012-W12 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F012-W | R005-F012；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F012=回路12底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R11#001 | 2021年2号机A修 | 11 | 8 | 1 | 85 | 85 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L007-F001-W01 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F001-W | R007-F001；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F001=回路1底弯段→Φ54×7.5 SA-213TP347H
2021年2号机A修!R11#002 | 2021年2号机A修 | 11 | 8 | 2 | 86 | 86 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L007-F002-W02 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F002-W | R007-F002；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F002=回路2底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R11#003 | 2021年2号机A修 | 11 | 8 | 3 | 87 | 87 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L007-F003-W03 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F003-W | R007-F003；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F003=回路3底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R11#004 | 2021年2号机A修 | 11 | 8 | 4 | 88 | 88 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L007-F004-W04 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F004-W | R007-F004；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F004=回路4底弯段→Φ51×8 SA-213TP304H
2021年2号机A修!R11#005 | 2021年2号机A修 | 11 | 8 | 5 | 89 | 89 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L007-F005-W05 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F005-W | R007-F005；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F005=回路5底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R11#006 | 2021年2号机A修 | 11 | 8 | 6 | 90 | 90 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L007-F006-W06 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F006-W | R007-F006；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F006=回路6底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R11#007 | 2021年2号机A修 | 11 | 8 | 7 | 91 | 91 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L007-F007-W07 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F007-W | R007-F007；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F007=回路7底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R11#008 | 2021年2号机A修 | 11 | 8 | 8 | 92 | 92 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L007-F008-W08 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F008-W | R007-F008；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F008=回路8底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R11#009 | 2021年2号机A修 | 11 | 8 | 9 | 93 | 93 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L007-F009-W09 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F009-W | R007-F009；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F009=回路9底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R11#010 | 2021年2号机A修 | 11 | 8 | 10 | 94 | 94 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L007-F010-W10 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F010-W | R007-F010；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F010=回路10底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R11#011 | 2021年2号机A修 | 11 | 8 | 11 | 95 | 95 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L007-F011-W11 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F011-W | R007-F011；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F011=回路11底弯段→Φ51×9 12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R11#012 | 2021年2号机A修 | 11 | 8 | 12 | 96 | 96 | 导入 |  | 1G-GGRQ-GQ-L007-F012-W12 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F012-W | R007-F012；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | Φ51×8 | SA-213T91 | Φ54×7.5 / Φ51×8 / Φ51×9 | SA-213TP347H / SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 按回路底弯段规格（图纸148M211-0） | 按高过12回路分段基准映射（图纸148M211-0，用户确认） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按回路分段基准映射：F012=回路12底弯段→Φ51×8 SA-213T91
2021年2号机A修!R12#001 | 2021年2号机A修 | 12 | 9 | 1 | 97 | 97 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R001-F001-W01 | 2G-GZRQ-GQ-L001-F001-W | L001-F001；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213TP304H | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H
2021年2号机A修!R12#002 | 2021年2号机A修 | 12 | 9 | 2 | 98 | 98 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R001-F002-W02 | 2G-GZRQ-GQ-L001-F002-W | L001-F002；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R12#003 | 2021年2号机A修 | 12 | 9 | 3 | 99 | 99 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R001-F003-W03 | 2G-GZRQ-GQ-L001-F003-W | L001-F003；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R12#004 | 2021年2号机A修 | 12 | 9 | 4 | 100 | 100 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R001-F004-W04 | 2G-GZRQ-GQ-L001-F004-W | L001-F004；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R12#005 | 2021年2号机A修 | 12 | 9 | 5 | 101 | 101 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R001-F005-W05 | 2G-GZRQ-GQ-L001-F005-W | L001-F005；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R12#006 | 2021年2号机A修 | 12 | 9 | 6 | 102 | 102 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R001-F006-W06 | 2G-GZRQ-GQ-L001-F006-W | L001-F006；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R12#007 | 2021年2号机A修 | 12 | 9 | 7 | 103 | 103 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R001-F007-W07 | 2G-GZRQ-GQ-L001-F007-W | L001-F007；源位置：B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R13#001 | 2021年2号机A修 | 13 | 10 | 1 | 104 | 104 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R003-F001-W01 | 2G-GZRQ-GQ-L003-F001-W | L003-F001；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213TP304H | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H
2021年2号机A修!R13#002 | 2021年2号机A修 | 13 | 10 | 2 | 105 | 105 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R003-F002-W02 | 2G-GZRQ-GQ-L003-F002-W | L003-F002；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R13#003 | 2021年2号机A修 | 13 | 10 | 3 | 106 | 106 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R003-F003-W03 | 2G-GZRQ-GQ-L003-F003-W | L003-F003；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R13#004 | 2021年2号机A修 | 13 | 10 | 4 | 107 | 107 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R003-F004-W04 | 2G-GZRQ-GQ-L003-F004-W | L003-F004；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R13#005 | 2021年2号机A修 | 13 | 10 | 5 | 108 | 108 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R003-F005-W05 | 2G-GZRQ-GQ-L003-F005-W | L003-F005；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R13#006 | 2021年2号机A修 | 13 | 10 | 6 | 109 | 109 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R003-F006-W06 | 2G-GZRQ-GQ-L003-F006-W | L003-F006；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R13#007 | 2021年2号机A修 | 13 | 10 | 7 | 110 | 110 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R003-F007-W07 | 2G-GZRQ-GQ-L003-F007-W | L003-F007；源位置：B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R14#001 | 2021年2号机A修 | 14 | 11 | 1 | 111 | 111 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R005-F001-W01 | 2G-GZRQ-GQ-L005-F001-W | L005-F001；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213TP304H | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H
2021年2号机A修!R14#002 | 2021年2号机A修 | 14 | 11 | 2 | 112 | 112 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R005-F002-W02 | 2G-GZRQ-GQ-L005-F002-W | L005-F002；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R14#003 | 2021年2号机A修 | 14 | 11 | 3 | 113 | 113 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R005-F003-W03 | 2G-GZRQ-GQ-L005-F003-W | L005-F003；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R14#004 | 2021年2号机A修 | 14 | 11 | 4 | 114 | 114 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R005-F004-W04 | 2G-GZRQ-GQ-L005-F004-W | L005-F004；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R14#005 | 2021年2号机A修 | 14 | 11 | 5 | 115 | 115 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R005-F005-W05 | 2G-GZRQ-GQ-L005-F005-W | L005-F005；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R14#006 | 2021年2号机A修 | 14 | 11 | 6 | 116 | 116 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R005-F006-W06 | 2G-GZRQ-GQ-L005-F006-W | L005-F006；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R14#007 | 2021年2号机A修 | 14 | 11 | 7 | 117 | 117 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R005-F007-W07 | 2G-GZRQ-GQ-L005-F007-W | L005-F007；源位置：B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R15#001 | 2021年2号机A修 | 15 | 12 | 1 | 118 | 118 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R007-F001-W01 | 2G-GZRQ-GQ-L007-F001-W | L007-F001；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213TP304H | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H
2021年2号机A修!R15#002 | 2021年2号机A修 | 15 | 12 | 2 | 119 | 119 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R007-F002-W02 | 2G-GZRQ-GQ-L007-F002-W | L007-F002；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R15#003 | 2021年2号机A修 | 15 | 12 | 3 | 120 | 120 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R007-F003-W03 | 2G-GZRQ-GQ-L007-F003-W | L007-F003；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R15#004 | 2021年2号机A修 | 15 | 12 | 4 | 121 | 121 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R007-F004-W04 | 2G-GZRQ-GQ-L007-F004-W | L007-F004；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R15#005 | 2021年2号机A修 | 15 | 12 | 5 | 122 | 122 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R007-F005-W05 | 2G-GZRQ-GQ-L007-F005-W | L007-F005；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R15#006 | 2021年2号机A修 | 15 | 12 | 6 | 123 | 123 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R007-F006-W06 | 2G-GZRQ-GQ-L007-F006-W | L007-F006；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R15#007 | 2021年2号机A修 | 15 | 12 | 7 | 124 | 124 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-R007-F007-W07 | 2G-GZRQ-GQ-L007-F007-W | L007-F007；源位置：B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：B侧→L；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R16#001 | 2021年2号机A修 | 16 | 13 | 1 | 125 | 125 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L001-F001-W01 | 2G-GZRQ-GQ-R001-F001-W | R001-F001；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213TP304H | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H
2021年2号机A修!R16#002 | 2021年2号机A修 | 16 | 13 | 2 | 126 | 126 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L001-F002-W02 | 2G-GZRQ-GQ-R001-F002-W | R001-F002；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R16#003 | 2021年2号机A修 | 16 | 13 | 3 | 127 | 127 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L001-F003-W03 | 2G-GZRQ-GQ-R001-F003-W | R001-F003；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R16#004 | 2021年2号机A修 | 16 | 13 | 4 | 128 | 128 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L001-F004-W04 | 2G-GZRQ-GQ-R001-F004-W | R001-F004；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R16#005 | 2021年2号机A修 | 16 | 13 | 5 | 129 | 129 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L001-F005-W05 | 2G-GZRQ-GQ-R001-F005-W | R001-F005；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R16#006 | 2021年2号机A修 | 16 | 13 | 6 | 130 | 130 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L001-F006-W06 | 2G-GZRQ-GQ-R001-F006-W | R001-F006；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R16#007 | 2021年2号机A修 | 16 | 13 | 7 | 131 | 131 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L001-F007-W07 | 2G-GZRQ-GQ-R001-F007-W | R001-F007；源位置：A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R17#001 | 2021年2号机A修 | 17 | 14 | 1 | 132 | 132 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L003-F001-W01 | 2G-GZRQ-GQ-R003-F001-W | R003-F001；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213TP304H | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H
2021年2号机A修!R17#002 | 2021年2号机A修 | 17 | 14 | 2 | 133 | 133 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L003-F002-W02 | 2G-GZRQ-GQ-R003-F002-W | R003-F002；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R17#003 | 2021年2号机A修 | 17 | 14 | 3 | 134 | 134 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L003-F003-W03 | 2G-GZRQ-GQ-R003-F003-W | R003-F003；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R17#004 | 2021年2号机A修 | 17 | 14 | 4 | 135 | 135 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L003-F004-W04 | 2G-GZRQ-GQ-R003-F004-W | R003-F004；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R17#005 | 2021年2号机A修 | 17 | 14 | 5 | 136 | 136 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L003-F005-W05 | 2G-GZRQ-GQ-R003-F005-W | R003-F005；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R17#006 | 2021年2号机A修 | 17 | 14 | 6 | 137 | 137 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L003-F006-W06 | 2G-GZRQ-GQ-R003-F006-W | R003-F006；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R17#007 | 2021年2号机A修 | 17 | 14 | 7 | 138 | 138 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L003-F007-W07 | 2G-GZRQ-GQ-R003-F007-W | R003-F007；源位置：A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R18#001 | 2021年2号机A修 | 18 | 15 | 1 | 139 | 139 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L005-F001-W01 | 2G-GZRQ-GQ-R005-F001-W | R005-F001；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213TP304H | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H
2021年2号机A修!R18#002 | 2021年2号机A修 | 18 | 15 | 2 | 140 | 140 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L005-F002-W02 | 2G-GZRQ-GQ-R005-F002-W | R005-F002；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R18#003 | 2021年2号机A修 | 18 | 15 | 3 | 141 | 141 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L005-F003-W03 | 2G-GZRQ-GQ-R005-F003-W | R005-F003；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R18#004 | 2021年2号机A修 | 18 | 15 | 4 | 142 | 142 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L005-F004-W04 | 2G-GZRQ-GQ-R005-F004-W | R005-F004；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R18#005 | 2021年2号机A修 | 18 | 15 | 5 | 143 | 143 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L005-F005-W05 | 2G-GZRQ-GQ-R005-F005-W | R005-F005；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R18#006 | 2021年2号机A修 | 18 | 15 | 6 | 144 | 144 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L005-F006-W06 | 2G-GZRQ-GQ-R005-F006-W | R005-F006；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R18#007 | 2021年2号机A修 | 18 | 15 | 7 | 145 | 145 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L005-F007-W07 | 2G-GZRQ-GQ-R005-F007-W | R005-F007；源位置：A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R19#001 | 2021年2号机A修 | 19 | 16 | 1 | 146 | 146 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L007-F001-W01 | 2G-GZRQ-GQ-R007-F001-W | R007-F001；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213TP304H | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F001=第1弯头→TP304H
2021年2号机A修!R19#002 | 2021年2号机A修 | 19 | 16 | 2 | 147 | 147 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L007-F002-W02 | 2G-GZRQ-GQ-R007-F002-W | R007-F002；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F002=第2弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R19#003 | 2021年2号机A修 | 19 | 16 | 3 | 148 | 148 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L007-F003-W03 | 2G-GZRQ-GQ-R007-F003-W | R007-F003；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F003=第3弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R19#004 | 2021年2号机A修 | 19 | 16 | 4 | 149 | 149 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L007-F004-W04 | 2G-GZRQ-GQ-R007-F004-W | R007-F004；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | SA-213T91 | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F004=第4弯头→SA-213T91
2021年2号机A修!R19#005 | 2021年2号机A修 | 19 | 16 | 5 | 150 | 150 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L007-F005-W05 | 2G-GZRQ-GQ-R007-F005-W | R007-F005；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F005=第5弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R19#006 | 2021年2号机A修 | 19 | 16 | 6 | 151 | 151 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L007-F006-W06 | 2G-GZRQ-GQ-R007-F006-W | R007-F006；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F006=第6弯头→12Cr1MoVG
2021年2号机A修!R19#007 | 2021年2号机A修 | 19 | 16 | 7 | 152 | 152 | 导入 |  | 1G-GZRQ-GQ-L007-F007-W07 | 2G-GZRQ-GQ-R007-F007-W | R007-F007；源位置：A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | Φ60×4 | 12Cr1MoVG | Φ60×4 | SA-213TP304H / SA-213T91 / 12Cr1MoVG | 源行单值，仅格式规范化 | 按用户确认F001起为炉前至炉后第1根与备注区带映射（备注“炉后往炉前数”为方向笔误） | 2021-11 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | 机组按已确认批次修正：1G→2G；侧别按用户规则修正：A侧→R；材质按管位区带映射：F007=第7弯头→12Cr1MoVG

## 隔离重复不可导入
来源ID | 检修批次 | 源表行号 | 原清单序号 | 源展开序号 | 批次候选顺序 | 批次流水号 | 状态 | 重复来源ID | 原始编码 | 导入编码 | 位置 | 规格 | 材质 | 源规格候选 | 源材质候选 | 规格依据 | 材质依据 | 日期 | 日期精度 | 方法 | 检测结果 | 结果性质 | 原结果 | 原备注 | 提示

## 汇总展开追溯
来源ID | 检修批次 | 源表行号 | 原清单序号 | 源展开序号 | 批次候选顺序 | 批次流水号 | 状态 | 重复来源ID | 原始编码 | 导入编码 | 位置 | 规格 | 材质 | 源规格候选 | 源材质候选 | 规格依据 | 材质依据 | 日期 | 日期精度 | 方法 | 检测结果 | 结果性质 | 原结果 | 原备注 | 提示
2026年1号机C修!R38#001 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 1 | 65 | 65 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L001-F002-W | L001-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#002 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 2 | 66 | 66 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L001-F003-W | L001-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#003 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 3 | 67 | 67 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F002-W | L002-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#004 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 4 | 68 | 68 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F003-W | L002-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#005 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 5 | 69 | 69 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L003-F002-W | L003-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#006 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 6 | 70 | 70 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L003-F003-W | L003-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#007 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 7 | 71 | 71 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L004-F002-W | L004-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#010 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 10 | 74 | 74 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L005-F003-W | L005-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#011 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 11 | 75 | 75 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L006-F002-W | L006-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#012 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 12 | 76 | 76 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L006-F003-W | L006-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#013 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 13 | 77 | 77 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L007-F002-W | L007-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#014 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 14 | 78 | 78 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L007-F003-W | L007-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#015 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 15 | 79 | 79 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L008-F002-W | L008-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#016 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 16 | 80 | 80 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L008-F003-W | L008-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#017 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 17 | 81 | 81 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L009-F002-W | L009-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#018 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 18 | 82 | 82 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L009-F003-W | L009-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#020 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 20 | 84 | 84 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L010-F003-W | L010-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#021 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 21 | 85 | 85 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L011-F002-W | L011-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#022 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 22 | 86 | 86 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L011-F003-W | L011-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#023 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 23 | 87 | 87 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L012-F002-W | L012-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#024 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 24 | 88 | 88 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L012-F003-W | L012-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#026 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 26 | 90 | 90 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L013-F003-W | L013-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#027 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 27 | 91 | 91 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L014-F002-W | L014-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#028 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 28 | 92 | 92 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L014-F003-W | L014-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#029 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 29 | 93 | 93 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L015-F002-W | L015-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#030 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 30 | 94 | 94 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L015-F003-W | L015-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#031 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 31 | 95 | 95 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L016-F002-W | L016-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#032 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 32 | 96 | 96 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L016-F003-W | L016-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#033 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 33 | 97 | 97 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L017-F002-W | L017-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#034 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 34 | 98 | 98 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L017-F003-W | L017-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#035 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 35 | 99 | 99 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L018-F002-W | L018-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#036 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 36 | 100 | 100 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L018-F003-W | L018-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#037 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 37 | 101 | 101 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L019-F002-W | L019-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#038 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 38 | 102 | 102 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L019-F003-W | L019-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#039 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 39 | 103 | 103 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L020-F002-W | L020-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#040 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 40 | 104 | 104 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L020-F003-W | L020-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#041 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 41 | 105 | 105 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L021-F002-W | L021-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#042 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 42 | 106 | 106 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L021-F003-W | L021-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#043 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 43 | 107 | 107 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L022-F002-W | L022-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#044 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 44 | 108 | 108 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L022-F003-W | L022-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#045 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 45 | 109 | 109 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L023-F002-W | L023-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#046 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 46 | 110 | 110 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L023-F003-W | L023-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#047 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 47 | 111 | 111 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L024-F002-W | L024-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#048 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 48 | 112 | 112 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L024-F003-W | L024-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#050 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 50 | 114 | 114 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L025-F003-W | L025-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#051 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 51 | 115 | 115 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L026-F002-W | L026-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#052 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 52 | 116 | 116 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L026-F003-W | L026-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#053 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 53 | 117 | 117 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L027-F002-W | L027-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#054 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 54 | 118 | 118 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L027-F003-W | L027-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#055 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 55 | 119 | 119 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L028-F002-W | L028-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#056 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 56 | 120 | 120 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L028-F003-W | L028-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#057 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 57 | 121 | 121 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L029-F002-W | L029-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#058 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 58 | 122 | 122 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L029-F003-W | L029-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#059 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 59 | 123 | 123 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L030-F002-W | L030-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#060 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 60 | 124 | 124 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L030-F003-W | L030-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#061 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 61 | 125 | 125 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F002-W | L031-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#062 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 62 | 126 | 126 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F003-W | L031-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#063 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 63 | 127 | 127 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L032-F002-W | L032-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R38#064 | 2026年1号机C修 | 38 |  | 64 | 128 | 128 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L032-F003-W | L032-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | Φ51×8 | SA-213TP304H | Φ54×7.5 | SA-213TP304H | 图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认SA-213TP304H规格为Φ51×8，源表Φ54×7.5为笔误 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | 合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误
2026年1号机C修!R39#001 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 1 | 129 | 129 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L001-F024-W | L001-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#002 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 2 | 130 | 130 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L002-F024-W | L002-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#003 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 3 | 131 | 131 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L003-F024-W | L003-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#004 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 4 | 132 | 132 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L004-F024-W | L004-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#005 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 5 | 133 | 133 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L005-F024-W | L005-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#006 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 6 | 134 | 134 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L006-F024-W | L006-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#007 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 7 | 135 | 135 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L007-F024-W | L007-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#008 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 8 | 136 | 136 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L008-F024-W | L008-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#009 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 9 | 137 | 137 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L009-F024-W | L009-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#010 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 10 | 138 | 138 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L010-F024-W | L010-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#011 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 11 | 139 | 139 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L011-F024-W | L011-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#012 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 12 | 140 | 140 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L012-F024-W | L012-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#013 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 13 | 141 | 141 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L013-F024-W | L013-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#014 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 14 | 142 | 142 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L014-F024-W | L014-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#015 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 15 | 143 | 143 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L015-F024-W | L015-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#016 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 16 | 144 | 144 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L016-F024-W | L016-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#017 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 17 | 145 | 145 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L017-F024-W | L017-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#018 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 18 | 146 | 146 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L018-F024-W | L018-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#019 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 19 | 147 | 147 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L019-F024-W | L019-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#020 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 20 | 148 | 148 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L020-F024-W | L020-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#021 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 21 | 149 | 149 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L021-F024-W | L021-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#022 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 22 | 150 | 150 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L022-F024-W | L022-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#023 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 23 | 151 | 151 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L023-F024-W | L023-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#024 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 24 | 152 | 152 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L024-F024-W | L024-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#025 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 25 | 153 | 153 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L025-F024-W | L025-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#026 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 26 | 154 | 154 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L026-F024-W | L026-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#027 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 27 | 155 | 155 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L027-F024-W | L027-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#028 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 28 | 156 | 156 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L028-F024-W | L028-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#029 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 29 | 157 | 157 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L029-F024-W | L029-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#030 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 30 | 158 | 158 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L030-F024-W | L030-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#031 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 31 | 159 | 159 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L031-F024-W | L031-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F
2026年1号机C修!R39#032 | 2026年1号机C修 | 39 |  | 32 | 160 | 160 | 导入 |  |  | 1G-GGRQ-GQ-L032-F024-W | L032-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头 | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | Φ54×7.5 | SA-213TP347H | 源行单值，仅格式规范化 | 源行单值，保留原牌号 | 2026-04 | 月 | 射线 | 合格 | 原文合格 | 合格 |  | 用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F

## 来源行映射
检修批次 | 源表行号 | 展开数量 | 原位置 | 原始编码列 | 原结果 | 原备注 | 原始单元格
2026年1号机C修 | 4 | 16 | 1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F004-W01 1G-GGRQ-GQ-L002-F005-W02 1G-GGRQ-GQ-L002-F006-W03 1G-GGRQ-GQ-L002-F007-W04 1G-GGRQ-GQ-L002-F008-W05 1G-GGRQ-GQ-L002-F009-W06 1G-GGRQ-GQ-L002-F010-W08 1G-GGRQ-GQ-L002-F014-W09 1G-GGRQ-GQ-L002-F015-W10 1G-GGRQ-GQ-L002-F016-W11 1G-GGRQ-GQ-L002-F017-W12 1G-GGRQ-GQ-L002-F018-W13 1G-GGRQ-GQ-L002-F019-W14 1G-GGRQ-GQ-L002-F020-W15 1G-GGRQ-GQ-L002-F021-W15 1G-GGRQ-GQ-L002-F022-W16 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | {"A": "1", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根", "D": "Φ54×7.5mm\nΦ51×8mm\nΦ51×9mm\nΦ51×9mm", "E": "SA-213TP347H\nSA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "1G-GGRQ-GQ-L002-F004-W01\n1G-GGRQ-GQ-L002-F005-W02\n1G-GGRQ-GQ-L002-F006-W03\n1G-GGRQ-GQ-L002-F007-W04\n1G-GGRQ-GQ-L002-F008-W05\n1G-GGRQ-GQ-L002-F009-W06\n1G-GGRQ-GQ-L002-F010-W08\n1G-GGRQ-GQ-L002-F014-W09\n1G-GGRQ-GQ-L002-F015-W10\n1G-GGRQ-GQ-L002-F016-W11\n1G-GGRQ-GQ-L002-F017-W12\n1G-GGRQ-GQ-L002-F018-W13\n1G-GGRQ-GQ-L002-F019-W14\n1G-GGRQ-GQ-L002-F020-W15\n1G-GGRQ-GQ-L002-F021-W15\n1G-GGRQ-GQ-L002-F022-W16", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。"}
2026年1号机C修 | 5 | 16 | 1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F004-W01 1G-GGRQ-GQ-L031-F005-W02 1G-GGRQ-GQ-L031-F006-W03 1G-GGRQ-GQ-L031-F007-W04 1G-GGRQ-GQ-L031-F008-W05 1G-GGRQ-GQ-L031-F009-W06 1G-GGRQ-GQ-L031-F010-W07 1G-GGRQ-GQ-L031-F014-W08 1G-GGRQ-GQ-L031-F015-W09 1G-GGRQ-GQ-L031-F016-W10 1G-GGRQ-GQ-L031-F017-W11 1G-GGRQ-GQ-L031-F018-W12 1G-GGRQ-GQ-L031-F019-W13 1G-GGRQ-GQ-L031-F020-W14 1G-GGRQ-GQ-L031-F021-W15 1G-GGRQ-GQ-L031-F022-W16 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。 | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根", "D": "Φ54×7.5mm\nΦ51×8mm\nΦ51×9mm\nΦ51×9mm", "E": "SA-213TP347H\nSA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "1G-GGRQ-GQ-L031-F004-W01\n1G-GGRQ-GQ-L031-F005-W02\n1G-GGRQ-GQ-L031-F006-W03\n1G-GGRQ-GQ-L031-F007-W04\n1G-GGRQ-GQ-L031-F008-W05\n1G-GGRQ-GQ-L031-F009-W06\n1G-GGRQ-GQ-L031-F010-W07\n1G-GGRQ-GQ-L031-F014-W08\n1G-GGRQ-GQ-L031-F015-W09\n1G-GGRQ-GQ-L031-F016-W10\n1G-GGRQ-GQ-L031-F017-W11\n1G-GGRQ-GQ-L031-F018-W12\n1G-GGRQ-GQ-L031-F019-W13\n1G-GGRQ-GQ-L031-F020-W14\n1G-GGRQ-GQ-L031-F021-W15\n1G-GGRQ-GQ-L031-F022-W16", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。"}
2026年1号机C修 | 6 | 1 | 1号炉炉左至炉右第1屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第1屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L001-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 7 | 1 | 1号炉炉左至炉右第2屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第2屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L002-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 8 | 1 | 1号炉炉左至炉右第3屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第3屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L003-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 9 | 1 | 1号炉炉左至炉右第4屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L004-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第4屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L004-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 10 | 1 | 1号炉炉左至炉右第5屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第5屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L005-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 11 | 1 | 1号炉炉左至炉右第6屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L006-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第6屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L006-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 12 | 1 | 1号炉炉左至炉右第7屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第7屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L007-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 13 | 1 | 1号炉炉左至炉右第8屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L008-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第8屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L008-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 14 | 1 | 1号炉炉左至炉右第9屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L009-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第9屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L009-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 15 | 1 | 1号炉炉左至炉右第10屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L010-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第10屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L010-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 16 | 1 | 1号炉炉左至炉右第11屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L011-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第11屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L011-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 17 | 1 | 1号炉炉左至炉右第12屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L012-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第12屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L012-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 18 | 1 | 1号炉炉左至炉右第13屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L013-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第13屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L013-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 19 | 1 | 1号炉炉左至炉右第14屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L014-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第14屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L014-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 20 | 1 | 1号炉炉左至炉右第15屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L015-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第15屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L015-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 21 | 1 | 1号炉炉左至炉右第16屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L016-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第16屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L016-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 22 | 1 | 1号炉炉左至炉右第17屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L017-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第17屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L017-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 23 | 1 | 1号炉炉左至炉右第18屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L018-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第18屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L018-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 24 | 1 | 1号炉炉左至炉右第19屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L019-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第19屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L019-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 25 | 1 | 1号炉炉左至炉右第20屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L020-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第20屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L020-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 26 | 1 | 1号炉炉左至炉右第21屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L021-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第21屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L021-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 27 | 1 | 1号炉炉左至炉右第22屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L022-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第22屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L022-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 28 | 1 | 1号炉炉左至炉右第23屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L023-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第23屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L023-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 29 | 1 | 1号炉炉左至炉右第24屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L024-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第24屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L024-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 30 | 1 | 1号炉炉左至炉右第25屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L025-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第25屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L025-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 31 | 1 | 1号炉炉左至炉右第26屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L026-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第26屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L026-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 32 | 1 | 1号炉炉左至炉右第24屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L024-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第24屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L024-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 33 | 1 | 1号炉炉左至炉右第28屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L028-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第28屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L028-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 34 | 1 | 1号炉炉左至炉右第29屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L029-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第29屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L029-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 35 | 1 | 1号炉炉左至炉右第30屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L030-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第30屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L030-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 36 | 1 | 1号炉炉左至炉右第31屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第31屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L031-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 37 | 1 | 1号炉炉左至炉右第32屏炉前至炉后第1根 | 1G-GGRQ-GQ-L032-F001-W01 | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1号炉炉左至炉右第32屏炉前至炉后第1根", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "SA-213TP347H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L032-F001-W01", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 38 | 64 | 1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头 | 1G-GGRQ-GQ-L013-F002-W01（异物） 1G-GGRQ-GQ-L005-F002-W02（异物） 1G-GGRQ-GQ-L004-F003-W03（异物） 1G-GGRQ-GQ-L010-F002-W04（异物） 1G-GGRQ-GQ-L025-F002-W05（异物） | 13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "304H", "F": "1G-GGRQ-GQ-L013-F002-W01（异物）\n1G-GGRQ-GQ-L005-F002-W02（异物）\n1G-GGRQ-GQ-L004-F003-W03（异物）\n1G-GGRQ-GQ-L010-F002-W04（异物）\n1G-GGRQ-GQ-L025-F002-W05（异物）", "G": "射线", "H": "13屏第2根、5屏第2根、4屏第3根、10屏第2根、25第2根屏射线检查有异物，割开检查发现均有氧化皮，其余合格", "I": ""}
2026年1号机C修 | 39 | 32 | 1-32屏的炉后第1根共32个弯头 |  | 合格 |  | {"A": "", "B": "高温过热器", "C": "1-32屏的炉后第1根共32个弯头", "D": "Φ54×7.5mm", "E": "TP347H", "F": "", "G": "射线", "H": "合格", "I": ""}
2022年1号机A修 | 4 | 12 | B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | 2G-GGRQ-GQ-R001-F001-W01 2G-GGRQ-GQ-R001-F002-W02 2G-GGRQ-GQ-R001-F003-W03 2G-GGRQ-GQ-R001-F004-W04 2G-GGRQ-GQ-R001-F005-W05 2G-GGRQ-GQ-R001-F006-W06 2G-GGRQ-GQ-R001-F007-W07 2G-GGRQ-GQ-R001-F008-W08 2G-GGRQ-GQ-R001-F009-W09 2G-GGRQ-GQ-R001-F010-W10 2G-GGRQ-GQ-R001-F011-W11 2G-GGRQ-GQ-R001-F012-W12 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | {"A": "1", "B": "高温过热器", "C": "B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头", "D": "Φ54×7.5mm\nΦ51×8mm\nΦ51×9mm\nΦ51×9mm", "E": "SA-213TP347H\nSA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "2G-GGRQ-GQ-R001-F001-W01\n2G-GGRQ-GQ-R001-F002-W02\n2G-GGRQ-GQ-R001-F003-W03\n2G-GGRQ-GQ-R001-F004-W04\n2G-GGRQ-GQ-R001-F005-W05\n2G-GGRQ-GQ-R001-F006-W06\n2G-GGRQ-GQ-R001-F007-W07\n2G-GGRQ-GQ-R001-F008-W08\n2G-GGRQ-GQ-R001-F009-W09\n2G-GGRQ-GQ-R001-F010-W10\n2G-GGRQ-GQ-R001-F011-W11\n2G-GGRQ-GQ-R001-F012-W12", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。"}
2022年1号机A修 | 5 | 12 | B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | 2G-GGRQ-GQ-R003-F001-W01 2G-GGRQ-GQ-R003-F002-W02 2G-GGRQ-GQ-R003-F003-W03 2G-GGRQ-GQ-R003-F004-W04 2G-GGRQ-GQ-R003-F005-W05 2G-GGRQ-GQ-R003-F006-W06 2G-GGRQ-GQ-R003-F007-W07 2G-GGRQ-GQ-R003-F008-W08 2G-GGRQ-GQ-R003-F009-W09 2G-GGRQ-GQ-R003-F010-W10 2G-GGRQ-GQ-R003-F011-W11 2G-GGRQ-GQ-R003-F012-W12 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | {"A": "2", "B": "高温过热器", "C": "B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头", "D": "Φ54×7.5mm\nΦ51×8mm\nΦ51×9mm\nΦ51×9mm", "E": "SA-213TP347H\nSA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "2G-GGRQ-GQ-R003-F001-W01\n2G-GGRQ-GQ-R003-F002-W02\n2G-GGRQ-GQ-R003-F003-W03\n2G-GGRQ-GQ-R003-F004-W04\n2G-GGRQ-GQ-R003-F005-W05\n2G-GGRQ-GQ-R003-F006-W06\n2G-GGRQ-GQ-R003-F007-W07\n2G-GGRQ-GQ-R003-F008-W08\n2G-GGRQ-GQ-R003-F009-W09\n2G-GGRQ-GQ-R003-F010-W10\n2G-GGRQ-GQ-R003-F011-W11\n2G-GGRQ-GQ-R003-F012-W12", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。"}
2022年1号机A修 | 6 | 12 | B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | 2G-GGRQ-GQ-R005-F001-W01 2G-GGRQ-GQ-R005-F002-W02 2G-GGRQ-GQ-R005-F003-W03 2G-GGRQ-GQ-R005-F004-W04 2G-GGRQ-GQ-R005-F005-W05 2G-GGRQ-GQ-R005-F006-W06 2G-GGRQ-GQ-R005-F007-W07 2G-GGRQ-GQ-R005-F008-W08 2G-GGRQ-GQ-R005-F009-W09 2G-GGRQ-GQ-R005-F010-W10 2G-GGRQ-GQ-R005-F011-W11 2G-GGRQ-GQ-R005-F012-W12 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | {"A": "3", "B": "高温过热器", "C": "B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头", "D": "Φ54×7.5mm\nΦ51×8mm\nΦ51×9mm\nΦ51×9mm", "E": "SA-213TP347H\nSA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "2G-GGRQ-GQ-R005-F001-W01\n2G-GGRQ-GQ-R005-F002-W02\n2G-GGRQ-GQ-R005-F003-W03\n2G-GGRQ-GQ-R005-F004-W04\n2G-GGRQ-GQ-R005-F005-W05\n2G-GGRQ-GQ-R005-F006-W06\n2G-GGRQ-GQ-R005-F007-W07\n2G-GGRQ-GQ-R005-F008-W08\n2G-GGRQ-GQ-R005-F009-W09\n2G-GGRQ-GQ-R005-F010-W10\n2G-GGRQ-GQ-R005-F011-W11\n2G-GGRQ-GQ-R005-F012-W12", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。"}
2022年1号机A修 | 7 | 12 | B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | 2G-GGRQ-GQ-R007-F001-W01 2G-GGRQ-GQ-R007-F002-W02 2G-GGRQ-GQ-R007-F003-W03 2G-GGRQ-GQ-R007-F004-W04 2G-GGRQ-GQ-R007-F005-W05 2G-GGRQ-GQ-R007-F006-W06 2G-GGRQ-GQ-R007-F007-W07 2G-GGRQ-GQ-R007-F008-W08 2G-GGRQ-GQ-R007-F009-W09 2G-GGRQ-GQ-R007-F010-W10 2G-GGRQ-GQ-R007-F011-W11 2G-GGRQ-GQ-R007-F012-W12 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | {"A": "4", "B": "高温过热器", "C": "B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头", "D": "Φ54×7.5mm\nΦ51×8mm\nΦ51×9mm\nΦ51×9mm", "E": "SA-213TP347H\nSA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "2G-GGRQ-GQ-R007-F001-W01\n2G-GGRQ-GQ-R007-F002-W02\n2G-GGRQ-GQ-R007-F003-W03\n2G-GGRQ-GQ-R007-F004-W04\n2G-GGRQ-GQ-R007-F005-W05\n2G-GGRQ-GQ-R007-F006-W06\n2G-GGRQ-GQ-R007-F007-W07\n2G-GGRQ-GQ-R007-F008-W08\n2G-GGRQ-GQ-R007-F009-W09\n2G-GGRQ-GQ-R007-F010-W10\n2G-GGRQ-GQ-R007-F011-W11\n2G-GGRQ-GQ-R007-F012-W12", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。"}
2022年1号机A修 | 8 | 12 | A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | 2G-GGRQ-GQ-L001-F001-W01 2G-GGRQ-GQ-L001-F002-W02 2G-GGRQ-GQ-L001-F003-W03 2G-GGRQ-GQ-L001-F004-W04 2G-GGRQ-GQ-L001-F005-W05 2G-GGRQ-GQ-L001-F006-W06 2G-GGRQ-GQ-L001-F007-W07 2G-GGRQ-GQ-L001-F008-W08 2G-GGRQ-GQ-L001-F009-W09 2G-GGRQ-GQ-L001-F010-W10 2G-GGRQ-GQ-L001-F011-W11 2G-GGRQ-GQ-L001-F012-W12 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | {"A": "5", "B": "高温过热器", "C": "A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头", "D": "Φ54×7.5mm\nΦ51×8mm\nΦ51×9mm\nΦ51×9mm", "E": "SA-213TP347H\nSA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "2G-GGRQ-GQ-L001-F001-W01\n2G-GGRQ-GQ-L001-F002-W02\n2G-GGRQ-GQ-L001-F003-W03\n2G-GGRQ-GQ-L001-F004-W04\n2G-GGRQ-GQ-L001-F005-W05\n2G-GGRQ-GQ-L001-F006-W06\n2G-GGRQ-GQ-L001-F007-W07\n2G-GGRQ-GQ-L001-F008-W08\n2G-GGRQ-GQ-L001-F009-W09\n2G-GGRQ-GQ-L001-F010-W10\n2G-GGRQ-GQ-L001-F011-W11\n2G-GGRQ-GQ-L001-F012-W12", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。"}
2022年1号机A修 | 9 | 12 | A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | 2G-GGRQ-GQ-L003-F001-W01 2G-GGRQ-GQ-L003-F002-W02 2G-GGRQ-GQ-L003-F003-W03 2G-GGRQ-GQ-L003-F004-W04 2G-GGRQ-GQ-L003-F005-W05 2G-GGRQ-GQ-L003-F006-W06 2G-GGRQ-GQ-L003-F007-W07 2G-GGRQ-GQ-L003-F008-W08 2G-GGRQ-GQ-L003-F009-W09 2G-GGRQ-GQ-L003-F010-W10 2G-GGRQ-GQ-L003-F011-W11 2G-GGRQ-GQ-L003-F012-W12 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | {"A": "6", "B": "高温过热器", "C": "A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头", "D": "Φ54×7.5mm\nΦ51×8mm\nΦ51×9mm\nΦ51×9mm", "E": "SA-213TP347H\nSA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "2G-GGRQ-GQ-L003-F001-W01\n2G-GGRQ-GQ-L003-F002-W02\n2G-GGRQ-GQ-L003-F003-W03\n2G-GGRQ-GQ-L003-F004-W04\n2G-GGRQ-GQ-L003-F005-W05\n2G-GGRQ-GQ-L003-F006-W06\n2G-GGRQ-GQ-L003-F007-W07\n2G-GGRQ-GQ-L003-F008-W08\n2G-GGRQ-GQ-L003-F009-W09\n2G-GGRQ-GQ-L003-F010-W10\n2G-GGRQ-GQ-L003-F011-W11\n2G-GGRQ-GQ-L003-F012-W12", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。"}
2022年1号机A修 | 10 | 12 | A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | 2G-GGRQ-GQ-L005-F001-W01 2G-GGRQ-GQ-L005-F002-W02 2G-GGRQ-GQ-L005-F003-W03 2G-GGRQ-GQ-L005-F004-W04 2G-GGRQ-GQ-L005-F005-W05 2G-GGRQ-GQ-L005-F006-W06 2G-GGRQ-GQ-L005-F007-W07 2G-GGRQ-GQ-L005-F008-W08 2G-GGRQ-GQ-L005-F009-W09 2G-GGRQ-GQ-L005-F010-W10 2G-GGRQ-GQ-L005-F011-W11 2G-GGRQ-GQ-L005-F012-W12 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | {"A": "7", "B": "高温过热器", "C": "A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头", "D": "Φ54×7.5mm\nΦ51×8mm\nΦ51×9mm\nΦ51×9mm", "E": "SA-213TP347H\nSA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "2G-GGRQ-GQ-L005-F001-W01\n2G-GGRQ-GQ-L005-F002-W02\n2G-GGRQ-GQ-L005-F003-W03\n2G-GGRQ-GQ-L005-F004-W04\n2G-GGRQ-GQ-L005-F005-W05\n2G-GGRQ-GQ-L005-F006-W06\n2G-GGRQ-GQ-L005-F007-W07\n2G-GGRQ-GQ-L005-F008-W08\n2G-GGRQ-GQ-L005-F009-W09\n2G-GGRQ-GQ-L005-F010-W10\n2G-GGRQ-GQ-L005-F011-W11\n2G-GGRQ-GQ-L005-F012-W12", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。"}
2022年1号机A修 | 11 | 12 | A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | 2G-GGRQ-GQ-L007-F001-W01 2G-GGRQ-GQ-L007-F002-W02 2G-GGRQ-GQ-L007-F003-W03 2G-GGRQ-GQ-L007-F004-W04 2G-GGRQ-GQ-L007-F005-W05 2G-GGRQ-GQ-L007-F006-W06 2G-GGRQ-GQ-L007-F007-W07 2G-GGRQ-GQ-L007-F008-W08 2G-GGRQ-GQ-L007-F009-W09 2G-GGRQ-GQ-L007-F010-W10 2G-GGRQ-GQ-L007-F011-W11 2G-GGRQ-GQ-L007-F012-W12 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | {"A": "8", "B": "高温过热器", "C": "A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头", "D": "Φ54×7.5mm\nΦ51×8mm\nΦ51×9mm\nΦ51×9mm", "E": "SA-213TP347H\nSA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "2G-GGRQ-GQ-L007-F001-W01\n2G-GGRQ-GQ-L007-F002-W02\n2G-GGRQ-GQ-L007-F003-W03\n2G-GGRQ-GQ-L007-F004-W04\n2G-GGRQ-GQ-L007-F005-W05\n2G-GGRQ-GQ-L007-F006-W06\n2G-GGRQ-GQ-L007-F007-W07\n2G-GGRQ-GQ-L007-F008-W08\n2G-GGRQ-GQ-L007-F009-W09\n2G-GGRQ-GQ-L007-F010-W10\n2G-GGRQ-GQ-L007-F011-W11\n2G-GGRQ-GQ-L007-F012-W12", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。"}
2022年1号机A修 | 12 | 7 | B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | 2G-GZRQ-GQ-R001-F001-W01 2G-GZRQ-GQ-R001-F002-W02 2G-GZRQ-GQ-R001-F003-W03 2G-GZRQ-GQ-R001-F004-W04 2G-GZRQ-GQ-R001-F005-W05 2G-GZRQ-GQ-R001-F006-W06 2G-GZRQ-GQ-R001-F007-W07 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | {"A": "9", "B": "高温再热器", "C": "B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头", "D": "Φ60×4mm", "E": "SA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "2G-GZRQ-GQ-R001-F001-W01\n2G-GZRQ-GQ-R001-F002-W02\n2G-GZRQ-GQ-R001-F003-W03\n2G-GZRQ-GQ-R001-F004-W04\n2G-GZRQ-GQ-R001-F005-W05\n2G-GZRQ-GQ-R001-F006-W06\n2G-GZRQ-GQ-R001-F007-W07", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。"}
2022年1号机A修 | 13 | 7 | B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | 2G-GZRQ-GQ-R003-F001-W01 2G-GZRQ-GQ-R003-F002-W02 2G-GZRQ-GQ-R003-F003-W03 2G-GZRQ-GQ-R003-F004-W04 2G-GZRQ-GQ-R003-F005-W05 2G-GZRQ-GQ-R003-F006-W06 2G-GZRQ-GQ-R003-F007-W07 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | {"A": "10", "B": "高温再热器", "C": "B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头", "D": "Φ60×4mm", "E": "SA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "2G-GZRQ-GQ-R003-F001-W01\n2G-GZRQ-GQ-R003-F002-W02\n2G-GZRQ-GQ-R003-F003-W03\n2G-GZRQ-GQ-R003-F004-W04\n2G-GZRQ-GQ-R003-F005-W05\n2G-GZRQ-GQ-R003-F006-W06\n2G-GZRQ-GQ-R003-F007-W07", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。"}
2022年1号机A修 | 14 | 7 | B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | 2G-GZRQ-GQ-R005-F001-W01 2G-GZRQ-GQ-R005-F002-W02 2G-GZRQ-GQ-R005-F003-W03 2G-GZRQ-GQ-R005-F004-W04 2G-GZRQ-GQ-R005-F005-W05 2G-GZRQ-GQ-R005-F006-W06 2G-GZRQ-GQ-R005-F007-W07 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | {"A": "11", "B": "高温再热器", "C": "B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头", "D": "Φ60×4mm", "E": "SA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "2G-GZRQ-GQ-R005-F001-W01\n2G-GZRQ-GQ-R005-F002-W02\n2G-GZRQ-GQ-R005-F003-W03\n2G-GZRQ-GQ-R005-F004-W04\n2G-GZRQ-GQ-R005-F005-W05\n2G-GZRQ-GQ-R005-F006-W06\n2G-GZRQ-GQ-R005-F007-W07", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。"}
2022年1号机A修 | 15 | 7 | B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | 2G-GZRQ-GQ-R007-F001-W01 2G-GZRQ-GQ-R007-F002-W02 2G-GZRQ-GQ-R007-F003-W03 2G-GZRQ-GQ-R007-F004-W04 2G-GZRQ-GQ-R007-F005-W05 2G-GZRQ-GQ-R007-F006-W06 2G-GZRQ-GQ-R007-F007-W07 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | {"A": "12", "B": "高温再热器", "C": "B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头", "D": "Φ60×4mm", "E": "SA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "2G-GZRQ-GQ-R007-F001-W01\n2G-GZRQ-GQ-R007-F002-W02\n2G-GZRQ-GQ-R007-F003-W03\n2G-GZRQ-GQ-R007-F004-W04\n2G-GZRQ-GQ-R007-F005-W05\n2G-GZRQ-GQ-R007-F006-W06\n2G-GZRQ-GQ-R007-F007-W07", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。"}
2022年1号机A修 | 16 | 7 | A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | 2G-GZRQ-GQ-L001-F001-W01 2G-GZRQ-GQ-L001-F002-W02 2G-GZRQ-GQ-L001-F003-W03 2G-GZRQ-GQ-L001-F004-W04 2G-GZRQ-GQ-L001-F005-W05 2G-GZRQ-GQ-L001-F006-W06 2G-GZRQ-GQ-L001-F007-W07 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | {"A": "13", "B": "高温再热器", "C": "A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头", "D": "Φ60×4mm", "E": "SA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "2G-GZRQ-GQ-L001-F001-W01\n2G-GZRQ-GQ-L001-F002-W02\n2G-GZRQ-GQ-L001-F003-W03\n2G-GZRQ-GQ-L001-F004-W04\n2G-GZRQ-GQ-L001-F005-W05\n2G-GZRQ-GQ-L001-F006-W06\n2G-GZRQ-GQ-L001-F007-W07", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。"}
2022年1号机A修 | 17 | 7 | A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | 2G-GZRQ-GQ-L003-F001-W01 2G-GZRQ-GQ-L003-F002-W02 2G-GZRQ-GQ-L003-F003-W03 2G-GZRQ-GQ-L003-F004-W04 2G-GZRQ-GQ-L003-F005-W05 2G-GZRQ-GQ-L003-F006-W06 2G-GZRQ-GQ-L003-F007-W07 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | {"A": "14", "B": "高温再热器", "C": "A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头", "D": "Φ60×4mm", "E": "SA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "2G-GZRQ-GQ-L003-F001-W01\n2G-GZRQ-GQ-L003-F002-W02\n2G-GZRQ-GQ-L003-F003-W03\n2G-GZRQ-GQ-L003-F004-W04\n2G-GZRQ-GQ-L003-F005-W05\n2G-GZRQ-GQ-L003-F006-W06\n2G-GZRQ-GQ-L003-F007-W07", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。"}
2022年1号机A修 | 18 | 7 | A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | 2G-GZRQ-GQ-L005-F001-W01 2G-GZRQ-GQ-L005-F002-W02 2G-GZRQ-GQ-L005-F003-W03 2G-GZRQ-GQ-L005-F004-W04 2G-GZRQ-GQ-L005-F005-W05 2G-GZRQ-GQ-L005-F006-W06 2G-GZRQ-GQ-L005-F007-W07 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | {"A": "15", "B": "高温再热器", "C": "A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头", "D": "Φ60×4mm", "E": "SA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "2G-GZRQ-GQ-L005-F001-W01\n2G-GZRQ-GQ-L005-F002-W02\n2G-GZRQ-GQ-L005-F003-W03\n2G-GZRQ-GQ-L005-F004-W04\n2G-GZRQ-GQ-L005-F005-W05\n2G-GZRQ-GQ-L005-F006-W06\n2G-GZRQ-GQ-L005-F007-W07", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。"}
2022年1号机A修 | 19 | 7 | A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | 2G-GZRQ-GQ-L007-F001-W01 2G-GZRQ-GQ-L007-F002-W02 2G-GZRQ-GQ-L007-F003-W03 2G-GZRQ-GQ-L007-F004-W04 2G-GZRQ-GQ-L007-F005-W05 2G-GZRQ-GQ-L007-F006-W06 2G-GZRQ-GQ-L007-F007-W07 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | {"A": "16", "B": "高温再热器", "C": "A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头", "D": "Φ60×4mm", "E": "SA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "2G-GZRQ-GQ-L007-F001-W01\n2G-GZRQ-GQ-L007-F002-W02\n2G-GZRQ-GQ-L007-F003-W03\n2G-GZRQ-GQ-L007-F004-W04\n2G-GZRQ-GQ-L007-F005-W05\n2G-GZRQ-GQ-L007-F006-W06\n2G-GZRQ-GQ-L007-F007-W07", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。"}
2021年2号机A修 | 4 | 12 | B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | 1G-GGRQ-GQ-R001-F001-W01 1G-GGRQ-GQ-R001-F002-W02 1G-GGRQ-GQ-R001-F003-W03 1G-GGRQ-GQ-R001-F004-W04 1G-GGRQ-GQ-R001-F005-W05 1G-GGRQ-GQ-R001-F006-W06 1G-GGRQ-GQ-R001-F007-W07 1G-GGRQ-GQ-R001-F008-W08 1G-GGRQ-GQ-R001-F009-W09 1G-GGRQ-GQ-R001-F010-W10 1G-GGRQ-GQ-R001-F011-W11 1G-GGRQ-GQ-R001-F012-W12 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | {"A": "1", "B": "高温过热器", "C": "B侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头", "D": "Φ54×7.5mm\nΦ51×8mm\nΦ51×9mm\nΦ51×9mm", "E": "SA-213TP347H\nSA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "1G-GGRQ-GQ-R001-F001-W01\n1G-GGRQ-GQ-R001-F002-W02\n1G-GGRQ-GQ-R001-F003-W03\n1G-GGRQ-GQ-R001-F004-W04\n1G-GGRQ-GQ-R001-F005-W05\n1G-GGRQ-GQ-R001-F006-W06\n1G-GGRQ-GQ-R001-F007-W07\n1G-GGRQ-GQ-R001-F008-W08\n1G-GGRQ-GQ-R001-F009-W09\n1G-GGRQ-GQ-R001-F010-W10\n1G-GGRQ-GQ-R001-F011-W11\n1G-GGRQ-GQ-R001-F012-W12", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。"}
2021年2号机A修 | 5 | 12 | B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | 1G-GGRQ-GQ-R003-F001-W01 1G-GGRQ-GQ-R003-F002-W02 1G-GGRQ-GQ-R003-F003-W03 1G-GGRQ-GQ-R003-F004-W04 1G-GGRQ-GQ-R003-F005-W05 1G-GGRQ-GQ-R003-F006-W06 1G-GGRQ-GQ-R003-F007-W07 1G-GGRQ-GQ-R003-F008-W08 1G-GGRQ-GQ-R003-F009-W09 1G-GGRQ-GQ-R003-F010-W10 1G-GGRQ-GQ-R003-F011-W11 1G-GGRQ-GQ-R003-F012-W12 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | {"A": "2", "B": "高温过热器", "C": "B侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头", "D": "Φ54×7.5mm\nΦ51×8mm\nΦ51×9mm\nΦ51×9mm", "E": "SA-213TP347H\nSA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "1G-GGRQ-GQ-R003-F001-W01\n1G-GGRQ-GQ-R003-F002-W02\n1G-GGRQ-GQ-R003-F003-W03\n1G-GGRQ-GQ-R003-F004-W04\n1G-GGRQ-GQ-R003-F005-W05\n1G-GGRQ-GQ-R003-F006-W06\n1G-GGRQ-GQ-R003-F007-W07\n1G-GGRQ-GQ-R003-F008-W08\n1G-GGRQ-GQ-R003-F009-W09\n1G-GGRQ-GQ-R003-F010-W10\n1G-GGRQ-GQ-R003-F011-W11\n1G-GGRQ-GQ-R003-F012-W12", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。"}
2021年2号机A修 | 6 | 12 | B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | 1G-GGRQ-GQ-R005-F001-W01 1G-GGRQ-GQ-R005-F002-W02 1G-GGRQ-GQ-R005-F003-W03 1G-GGRQ-GQ-R005-F004-W04 1G-GGRQ-GQ-R005-F005-W05 1G-GGRQ-GQ-R005-F006-W06 1G-GGRQ-GQ-R005-F007-W07 1G-GGRQ-GQ-R005-F008-W08 1G-GGRQ-GQ-R005-F009-W09 1G-GGRQ-GQ-R005-F010-W10 1G-GGRQ-GQ-R005-F011-W11 1G-GGRQ-GQ-R005-F012-W12 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | {"A": "3", "B": "高温过热器", "C": "B侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头", "D": "Φ54×7.5mm\nΦ51×8mm\nΦ51×9mm\nΦ51×9mm", "E": "SA-213TP347H\nSA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "1G-GGRQ-GQ-R005-F001-W01\n1G-GGRQ-GQ-R005-F002-W02\n1G-GGRQ-GQ-R005-F003-W03\n1G-GGRQ-GQ-R005-F004-W04\n1G-GGRQ-GQ-R005-F005-W05\n1G-GGRQ-GQ-R005-F006-W06\n1G-GGRQ-GQ-R005-F007-W07\n1G-GGRQ-GQ-R005-F008-W08\n1G-GGRQ-GQ-R005-F009-W09\n1G-GGRQ-GQ-R005-F010-W10\n1G-GGRQ-GQ-R005-F011-W11\n1G-GGRQ-GQ-R005-F012-W12", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。"}
2021年2号机A修 | 7 | 12 | B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | 1G-GGRQ-GQ-R007-F001-W01 1G-GGRQ-GQ-R007-F002-W02 1G-GGRQ-GQ-R007-F003-W03 1G-GGRQ-GQ-R007-F004-W04 1G-GGRQ-GQ-R007-F005-W05 1G-GGRQ-GQ-R007-F006-W06 1G-GGRQ-GQ-R007-F007-W07 1G-GGRQ-GQ-R007-F008-W08 1G-GGRQ-GQ-R007-F009-W09 1G-GGRQ-GQ-R007-F010-W10 1G-GGRQ-GQ-R007-F011-W11 1G-GGRQ-GQ-R007-F012-W12 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | {"A": "4", "B": "高温过热器", "C": "B侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头", "D": "Φ54×7.5mm\nΦ51×8mm\nΦ51×9mm\nΦ51×9mm", "E": "SA-213TP347H\nSA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "1G-GGRQ-GQ-R007-F001-W01\n1G-GGRQ-GQ-R007-F002-W02\n1G-GGRQ-GQ-R007-F003-W03\n1G-GGRQ-GQ-R007-F004-W04\n1G-GGRQ-GQ-R007-F005-W05\n1G-GGRQ-GQ-R007-F006-W06\n1G-GGRQ-GQ-R007-F007-W07\n1G-GGRQ-GQ-R007-F008-W08\n1G-GGRQ-GQ-R007-F009-W09\n1G-GGRQ-GQ-R007-F010-W10\n1G-GGRQ-GQ-R007-F011-W11\n1G-GGRQ-GQ-R007-F012-W12", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。"}
2021年2号机A修 | 8 | 12 | A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F001-W01 1G-GGRQ-GQ-L001-F002-W02 1G-GGRQ-GQ-L001-F003-W03 1G-GGRQ-GQ-L001-F004-W04 1G-GGRQ-GQ-L001-F005-W05 1G-GGRQ-GQ-L001-F006-W06 1G-GGRQ-GQ-L001-F007-W07 1G-GGRQ-GQ-L001-F008-W08 1G-GGRQ-GQ-L001-F009-W09 1G-GGRQ-GQ-L001-F010-W10 1G-GGRQ-GQ-L001-F011-W11 1G-GGRQ-GQ-L001-F012-W12 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | {"A": "5", "B": "高温过热器", "C": "A侧第1排炉前至炉后数1-12个下部弯头", "D": "Φ54×7.5mm\nΦ51×8mm\nΦ51×9mm\nΦ51×9mm", "E": "SA-213TP347H\nSA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "1G-GGRQ-GQ-L001-F001-W01\n1G-GGRQ-GQ-L001-F002-W02\n1G-GGRQ-GQ-L001-F003-W03\n1G-GGRQ-GQ-L001-F004-W04\n1G-GGRQ-GQ-L001-F005-W05\n1G-GGRQ-GQ-L001-F006-W06\n1G-GGRQ-GQ-L001-F007-W07\n1G-GGRQ-GQ-L001-F008-W08\n1G-GGRQ-GQ-L001-F009-W09\n1G-GGRQ-GQ-L001-F010-W10\n1G-GGRQ-GQ-L001-F011-W11\n1G-GGRQ-GQ-L001-F012-W12", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。"}
2021年2号机A修 | 9 | 12 | A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F001-W01 1G-GGRQ-GQ-L003-F002-W02 1G-GGRQ-GQ-L003-F003-W03 1G-GGRQ-GQ-L003-F004-W04 1G-GGRQ-GQ-L003-F005-W05 1G-GGRQ-GQ-L003-F006-W06 1G-GGRQ-GQ-L003-F007-W07 1G-GGRQ-GQ-L003-F008-W08 1G-GGRQ-GQ-L003-F009-W09 1G-GGRQ-GQ-L003-F010-W10 1G-GGRQ-GQ-L003-F011-W11 1G-GGRQ-GQ-L003-F012-W12 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | {"A": "6", "B": "高温过热器", "C": "A侧第3排炉前至炉后数1-12个下部弯头", "D": "Φ54×7.5mm\nΦ51×8mm\nΦ51×9mm\nΦ51×9mm", "E": "SA-213TP347H\nSA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "1G-GGRQ-GQ-L003-F001-W01\n1G-GGRQ-GQ-L003-F002-W02\n1G-GGRQ-GQ-L003-F003-W03\n1G-GGRQ-GQ-L003-F004-W04\n1G-GGRQ-GQ-L003-F005-W05\n1G-GGRQ-GQ-L003-F006-W06\n1G-GGRQ-GQ-L003-F007-W07\n1G-GGRQ-GQ-L003-F008-W08\n1G-GGRQ-GQ-L003-F009-W09\n1G-GGRQ-GQ-L003-F010-W10\n1G-GGRQ-GQ-L003-F011-W11\n1G-GGRQ-GQ-L003-F012-W12", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。"}
2021年2号机A修 | 10 | 12 | A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F001-W01 1G-GGRQ-GQ-L005-F002-W02 1G-GGRQ-GQ-L005-F003-W03 1G-GGRQ-GQ-L005-F004-W04 1G-GGRQ-GQ-L005-F005-W05 1G-GGRQ-GQ-L005-F006-W06 1G-GGRQ-GQ-L005-F007-W07 1G-GGRQ-GQ-L005-F008-W08 1G-GGRQ-GQ-L005-F009-W09 1G-GGRQ-GQ-L005-F010-W10 1G-GGRQ-GQ-L005-F011-W11 1G-GGRQ-GQ-L005-F012-W12 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | {"A": "7", "B": "高温过热器", "C": "A侧第5排炉前至炉后数1-12个下部弯头", "D": "Φ54×7.5mm\nΦ51×8mm\nΦ51×9mm\nΦ51×9mm", "E": "SA-213TP347H\nSA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "1G-GGRQ-GQ-L005-F001-W01\n1G-GGRQ-GQ-L005-F002-W02\n1G-GGRQ-GQ-L005-F003-W03\n1G-GGRQ-GQ-L005-F004-W04\n1G-GGRQ-GQ-L005-F005-W05\n1G-GGRQ-GQ-L005-F006-W06\n1G-GGRQ-GQ-L005-F007-W07\n1G-GGRQ-GQ-L005-F008-W08\n1G-GGRQ-GQ-L005-F009-W09\n1G-GGRQ-GQ-L005-F010-W10\n1G-GGRQ-GQ-L005-F011-W11\n1G-GGRQ-GQ-L005-F012-W12", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。"}
2021年2号机A修 | 11 | 12 | A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F001-W01 1G-GGRQ-GQ-L007-F002-W02 1G-GGRQ-GQ-L007-F003-W03 1G-GGRQ-GQ-L007-F004-W04 1G-GGRQ-GQ-L007-F005-W05 1G-GGRQ-GQ-L007-F006-W06 1G-GGRQ-GQ-L007-F007-W07 1G-GGRQ-GQ-L007-F008-W08 1G-GGRQ-GQ-L007-F009-W09 1G-GGRQ-GQ-L007-F010-W10 1G-GGRQ-GQ-L007-F011-W11 1G-GGRQ-GQ-L007-F012-W12 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。 | {"A": "8", "B": "高温过热器", "C": "A侧第7排炉前至炉后数1-12个下部弯头", "D": "Φ54×7.5mm\nΦ51×8mm\nΦ51×9mm\nΦ51×9mm", "E": "SA-213TP347H\nSA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "1G-GGRQ-GQ-L007-F001-W01\n1G-GGRQ-GQ-L007-F002-W02\n1G-GGRQ-GQ-L007-F003-W03\n1G-GGRQ-GQ-L007-F004-W04\n1G-GGRQ-GQ-L007-F005-W05\n1G-GGRQ-GQ-L007-F006-W06\n1G-GGRQ-GQ-L007-F007-W07\n1G-GGRQ-GQ-L007-F008-W08\n1G-GGRQ-GQ-L007-F009-W09\n1G-GGRQ-GQ-L007-F010-W10\n1G-GGRQ-GQ-L007-F011-W11\n1G-GGRQ-GQ-L007-F012-W12", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP347H，2、3、4为304H，5、6、7为T91，8、9、10、11为12CrMoVG，12为T91。"}
2021年2号机A修 | 12 | 7 | B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | 1G-GZRQ-GQ-R001-F001-W01 1G-GZRQ-GQ-R001-F002-W02 1G-GZRQ-GQ-R001-F003-W03 1G-GZRQ-GQ-R001-F004-W04 1G-GZRQ-GQ-R001-F005-W05 1G-GZRQ-GQ-R001-F006-W06 1G-GZRQ-GQ-R001-F007-W07 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | {"A": "9", "B": "高温再热器", "C": "B侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头", "D": "Φ60×4mm", "E": "SA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "1G-GZRQ-GQ-R001-F001-W01\n1G-GZRQ-GQ-R001-F002-W02\n1G-GZRQ-GQ-R001-F003-W03\n1G-GZRQ-GQ-R001-F004-W04\n1G-GZRQ-GQ-R001-F005-W05\n1G-GZRQ-GQ-R001-F006-W06\n1G-GZRQ-GQ-R001-F007-W07", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。"}
2021年2号机A修 | 13 | 7 | B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | 1G-GZRQ-GQ-R003-F001-W01 1G-GZRQ-GQ-R003-F002-W02 1G-GZRQ-GQ-R003-F003-W03 1G-GZRQ-GQ-R003-F004-W04 1G-GZRQ-GQ-R003-F005-W05 1G-GZRQ-GQ-R003-F006-W06 1G-GZRQ-GQ-R003-F007-W07 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | {"A": "10", "B": "高温再热器", "C": "B侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头", "D": "Φ60×4mm", "E": "SA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "1G-GZRQ-GQ-R003-F001-W01\n1G-GZRQ-GQ-R003-F002-W02\n1G-GZRQ-GQ-R003-F003-W03\n1G-GZRQ-GQ-R003-F004-W04\n1G-GZRQ-GQ-R003-F005-W05\n1G-GZRQ-GQ-R003-F006-W06\n1G-GZRQ-GQ-R003-F007-W07", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。"}
2021年2号机A修 | 14 | 7 | B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | 1G-GZRQ-GQ-R005-F001-W01 1G-GZRQ-GQ-R005-F002-W02 1G-GZRQ-GQ-R005-F003-W03 1G-GZRQ-GQ-R005-F004-W04 1G-GZRQ-GQ-R005-F005-W05 1G-GZRQ-GQ-R005-F006-W06 1G-GZRQ-GQ-R005-F007-W07 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | {"A": "11", "B": "高温再热器", "C": "B侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头", "D": "Φ60×4mm", "E": "SA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "1G-GZRQ-GQ-R005-F001-W01\n1G-GZRQ-GQ-R005-F002-W02\n1G-GZRQ-GQ-R005-F003-W03\n1G-GZRQ-GQ-R005-F004-W04\n1G-GZRQ-GQ-R005-F005-W05\n1G-GZRQ-GQ-R005-F006-W06\n1G-GZRQ-GQ-R005-F007-W07", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。"}
2021年2号机A修 | 15 | 7 | B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | 1G-GZRQ-GQ-R007-F001-W01 1G-GZRQ-GQ-R007-F002-W02 1G-GZRQ-GQ-R007-F003-W03 1G-GZRQ-GQ-R007-F004-W04 1G-GZRQ-GQ-R007-F005-W05 1G-GZRQ-GQ-R007-F006-W06 1G-GZRQ-GQ-R007-F007-W07 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | {"A": "12", "B": "高温再热器", "C": "B侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头", "D": "Φ60×4mm", "E": "SA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "1G-GZRQ-GQ-R007-F001-W01\n1G-GZRQ-GQ-R007-F002-W02\n1G-GZRQ-GQ-R007-F003-W03\n1G-GZRQ-GQ-R007-F004-W04\n1G-GZRQ-GQ-R007-F005-W05\n1G-GZRQ-GQ-R007-F006-W06\n1G-GZRQ-GQ-R007-F007-W07", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。"}
2021年2号机A修 | 16 | 7 | A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | 1G-GZRQ-GQ-L001-F001-W01 1G-GZRQ-GQ-L001-F002-W02 1G-GZRQ-GQ-L001-F003-W03 1G-GZRQ-GQ-L001-F004-W04 1G-GZRQ-GQ-L001-F005-W05 1G-GZRQ-GQ-L001-F006-W06 1G-GZRQ-GQ-L001-F007-W07 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | {"A": "13", "B": "高温再热器", "C": "A侧第1排炉前至炉后数1-7个下部弯头", "D": "Φ60×4mm", "E": "SA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "1G-GZRQ-GQ-L001-F001-W01\n1G-GZRQ-GQ-L001-F002-W02\n1G-GZRQ-GQ-L001-F003-W03\n1G-GZRQ-GQ-L001-F004-W04\n1G-GZRQ-GQ-L001-F005-W05\n1G-GZRQ-GQ-L001-F006-W06\n1G-GZRQ-GQ-L001-F007-W07", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。"}
2021年2号机A修 | 17 | 7 | A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | 1G-GZRQ-GQ-L003-F001-W01 1G-GZRQ-GQ-L003-F002-W02 1G-GZRQ-GQ-L003-F003-W03 1G-GZRQ-GQ-L003-F004-W04 1G-GZRQ-GQ-L003-F005-W05 1G-GZRQ-GQ-L003-F006-W06 1G-GZRQ-GQ-L003-F007-W07 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | {"A": "14", "B": "高温再热器", "C": "A侧第3排炉前至炉后数1-7个下部弯头", "D": "Φ60×4mm", "E": "SA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "1G-GZRQ-GQ-L003-F001-W01\n1G-GZRQ-GQ-L003-F002-W02\n1G-GZRQ-GQ-L003-F003-W03\n1G-GZRQ-GQ-L003-F004-W04\n1G-GZRQ-GQ-L003-F005-W05\n1G-GZRQ-GQ-L003-F006-W06\n1G-GZRQ-GQ-L003-F007-W07", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。"}
2021年2号机A修 | 18 | 7 | A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | 1G-GZRQ-GQ-L005-F001-W01 1G-GZRQ-GQ-L005-F002-W02 1G-GZRQ-GQ-L005-F003-W03 1G-GZRQ-GQ-L005-F004-W04 1G-GZRQ-GQ-L005-F005-W05 1G-GZRQ-GQ-L005-F006-W06 1G-GZRQ-GQ-L005-F007-W07 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | {"A": "15", "B": "高温再热器", "C": "A侧第5排炉前至炉后数1-7个下部弯头", "D": "Φ60×4mm", "E": "SA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "1G-GZRQ-GQ-L005-F001-W01\n1G-GZRQ-GQ-L005-F002-W02\n1G-GZRQ-GQ-L005-F003-W03\n1G-GZRQ-GQ-L005-F004-W04\n1G-GZRQ-GQ-L005-F005-W05\n1G-GZRQ-GQ-L005-F006-W06\n1G-GZRQ-GQ-L005-F007-W07", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。"}
2021年2号机A修 | 19 | 7 | A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头 | 1G-GZRQ-GQ-L007-F001-W01 1G-GZRQ-GQ-L007-F002-W02 1G-GZRQ-GQ-L007-F003-W03 1G-GZRQ-GQ-L007-F004-W04 1G-GZRQ-GQ-L007-F005-W05 1G-GZRQ-GQ-L007-F006-W06 1G-GZRQ-GQ-L007-F007-W07 | 合格 | W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。 | {"A": "16", "B": "高温再热器", "C": "A侧第7排炉前至炉后数1-7个下部弯头", "D": "Φ60×4mm", "E": "SA-213TP304H\nT91\n12CrMoVG", "F": "1G-GZRQ-GQ-L007-F001-W01\n1G-GZRQ-GQ-L007-F002-W02\n1G-GZRQ-GQ-L007-F003-W03\n1G-GZRQ-GQ-L007-F004-W04\n1G-GZRQ-GQ-L007-F005-W05\n1G-GZRQ-GQ-L007-F006-W06\n1G-GZRQ-GQ-L007-F007-W07", "G": "射线", "H": "合格", "I": "W表示弯头,炉后往炉前数第一个弯头为TP304H，2、3、4为T91，5、6、7为12CrMoVG。"}

## 问题清单
编号 | 级别 | 检修批次 | 源表行号 | 问题 | 处理 | 需用户确认
SUMMARY_EXPANSION | 说明 | 2026年1号机C修 | 38 | 汇总行展开64条，含5条异常观察 | 按本源行屏号/管位枚举；仅排除本批次本汇总的异常位置，不扣除其他年度检查
SUMMARY_EXPANSION | 说明 | 2026年1号机C修 | 39 | 汇总行展开32条，含0条异常观察 | 按本源行屏号/管位枚举；仅排除本批次本汇总的异常位置，不扣除其他年度检查
GEOMETRY_CONFIRMED | 说明 | 2026年1号机C修 | 39 | 高过每屏24根已由用户确认（F001–F024↔B024–B001、L001–L032↔R032–R001） | 炉后第N根镜像为F(25-N)规范方向；系统已启用同口径归一
MONTH_PRECISION | 说明 | 2026年1号机C修 |  | 用户提供检修月份（2026-04/2022-10/2021-11），未提供具体“日” | 日期写年月文本；每条描述注明日期精度=月；未生成01日 | 实际检测日（若可取得）
MONTH_PRECISION | 说明 | 2022年1号机A修 |  | 用户提供检修月份（2026-04/2022-10/2021-11），未提供具体“日” | 日期写年月文本；每条描述注明日期精度=月；未生成01日 | 实际检测日（若可取得）
MONTH_PRECISION | 说明 | 2021年2号机A修 |  | 用户提供检修月份（2026-04/2022-10/2021-11），未提供具体“日” | 日期写年月文本；每条描述注明日期精度=月；未生成01日 | 实际检测日（若可取得）

## 语义自检
检查 | 结果 | 说明
来源条次守恒 | 通过 | 464=464+0
批次流水唯一/顺序 | 通过 | 正式流水按各批次源行与行内展开顺序连续；不设物理弯头上限7/24
材质规格不推断 | 通过 | 仅源行单值进入单值字段，多值候选留审计/描述
日期不虚构月日 | 通过 | 文本YYYY；年精度逐行标明
几何/根数 | 未确认 | B001保持原计数；清单条次不是独立物理管数
生命周期端到端 | 不在本清洗包内证明 | 需目标系统支持年精度、异常状态、部位/物理身份关联和来源追溯