## 导入数据
数据分类 | 炉号 | 日期 | 管段编码 | 规格 | 材质 | 厚度(mm) | 硬度(HB) | 事件类型/更换原因 | 关联新管码 | 详细描述/结论 | 检修批次 | 来源ID | 源工作表 | 源表行号 | 源展开序号 | 批次流水号 | 记录来源 | 日期精度 | 检测结果 | 结果性质 | 原始编码
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F004-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R4#001；位置：L002-F004；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F004=炉后第21弯头→SA-213TP304H | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R4#001 | 2026年1号机C修 | 4 | 1 | 1 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F004-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F005-W | Φ51×9 | SA-213T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R4#002；位置：L002-F005；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F005=炉后第20弯头→SA-213T91 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R4#002 | 2026年1号机C修 | 4 | 2 | 2 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F005-W02
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F006-W | Φ51×9 | SA-213T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R4#003；位置：L002-F006；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F006=炉后第19弯头→SA-213T91 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R4#003 | 2026年1号机C修 | 4 | 3 | 3 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F006-W03
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F007-W | Φ51×9 | SA-213T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R4#004；位置：L002-F007；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F007=炉后第18弯头→SA-213T91 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R4#004 | 2026年1号机C修 | 4 | 4 | 4 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F007-W04
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F008-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R4#005；位置：L002-F008；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F008=炉后第17弯头→12Cr1MoVG | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R4#005 | 2026年1号机C修 | 4 | 5 | 5 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F008-W05
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F009-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R4#006；位置：L002-F009；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F009=炉后第16弯头→12Cr1MoVG | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R4#006 | 2026年1号机C修 | 4 | 6 | 6 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F009-W06
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F010-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R4#007；位置：L002-F010；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F010=炉后第15弯头→12Cr1MoVG | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R4#007 | 2026年1号机C修 | 4 | 7 | 7 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F010-W08
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F014-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R4#008；位置：L002-F014；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F014=炉后第11弯头→12Cr1MoVG | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R4#008 | 2026年1号机C修 | 4 | 8 | 8 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F014-W09
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F015-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R4#009；位置：L002-F015；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F015=炉后第10弯头→12Cr1MoVG | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R4#009 | 2026年1号机C修 | 4 | 9 | 9 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F015-W10
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F016-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R4#010；位置：L002-F016；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F016=炉后第9弯头→12Cr1MoVG | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R4#010 | 2026年1号机C修 | 4 | 10 | 10 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F016-W11
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F017-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R4#011；位置：L002-F017；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F017=炉后第8弯头→12Cr1MoVG | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R4#011 | 2026年1号机C修 | 4 | 11 | 11 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F017-W12
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F018-W | Φ51×9 | SA-213T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R4#012；位置：L002-F018；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F018=炉后第7弯头→SA-213T91 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R4#012 | 2026年1号机C修 | 4 | 12 | 12 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F018-W13
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F019-W | Φ51×9 | SA-213T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R4#013；位置：L002-F019；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F019=炉后第6弯头→SA-213T91 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R4#013 | 2026年1号机C修 | 4 | 13 | 13 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F019-W14
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F020-W | Φ51×9 | SA-213T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R4#014；位置：L002-F020；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F020=炉后第5弯头→SA-213T91 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R4#014 | 2026年1号机C修 | 4 | 14 | 14 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F020-W15
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F021-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R4#015；位置：L002-F021；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F021=炉后第4弯头→SA-213TP304H | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R4#015 | 2026年1号机C修 | 4 | 15 | 15 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F021-W15
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F022-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R4#016；位置：L002-F022；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F022=炉后第3弯头→SA-213TP304H | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R4#016 | 2026年1号机C修 | 4 | 16 | 16 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F022-W16
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F004-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R5#001；位置：L031-F004；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F004=炉后第21弯头→SA-213TP304H | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R5#001 | 2026年1号机C修 | 5 | 1 | 17 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F004-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F005-W | Φ51×9 | SA-213T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R5#002；位置：L031-F005；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F005=炉后第20弯头→SA-213T91 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R5#002 | 2026年1号机C修 | 5 | 2 | 18 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F005-W02
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F006-W | Φ51×9 | SA-213T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R5#003；位置：L031-F006；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F006=炉后第19弯头→SA-213T91 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R5#003 | 2026年1号机C修 | 5 | 3 | 19 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F006-W03
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F007-W | Φ51×9 | SA-213T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R5#004；位置：L031-F007；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F007=炉后第18弯头→SA-213T91 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R5#004 | 2026年1号机C修 | 5 | 4 | 20 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F007-W04
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F008-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R5#005；位置：L031-F008；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F008=炉后第17弯头→12Cr1MoVG | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R5#005 | 2026年1号机C修 | 5 | 5 | 21 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F008-W05
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F009-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R5#006；位置：L031-F009；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F009=炉后第16弯头→12Cr1MoVG | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R5#006 | 2026年1号机C修 | 5 | 6 | 22 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F009-W06
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F010-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R5#007；位置：L031-F010；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F010=炉后第15弯头→12Cr1MoVG | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R5#007 | 2026年1号机C修 | 5 | 7 | 23 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F010-W07
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F014-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R5#008；位置：L031-F014；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F014=炉后第11弯头→12Cr1MoVG | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R5#008 | 2026年1号机C修 | 5 | 8 | 24 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F014-W08
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F015-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R5#009；位置：L031-F015；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F015=炉后第10弯头→12Cr1MoVG | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R5#009 | 2026年1号机C修 | 5 | 9 | 25 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F015-W09
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F016-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R5#010；位置：L031-F016；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F016=炉后第9弯头→12Cr1MoVG | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R5#010 | 2026年1号机C修 | 5 | 10 | 26 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F016-W10
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F017-W | Φ51×9 | 12Cr1MoVG |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R5#011；位置：L031-F017；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F017=炉后第8弯头→12Cr1MoVG | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R5#011 | 2026年1号机C修 | 5 | 11 | 27 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F017-W11
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F018-W | Φ51×9 | SA-213T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R5#012；位置：L031-F018；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F018=炉后第7弯头→SA-213T91 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R5#012 | 2026年1号机C修 | 5 | 12 | 28 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F018-W12
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F019-W | Φ51×9 | SA-213T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R5#013；位置：L031-F019；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F019=炉后第6弯头→SA-213T91 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R5#013 | 2026年1号机C修 | 5 | 13 | 29 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F019-W13
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F020-W | Φ51×9 | SA-213T91 |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R5#014；位置：L031-F020；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F020=炉后第5弯头→SA-213T91 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R5#014 | 2026年1号机C修 | 5 | 14 | 30 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F020-W14
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F021-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R5#015；位置：L031-F021；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F021=炉后第4弯头→SA-213TP304H | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R5#015 | 2026年1号机C修 | 5 | 15 | 31 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F021-W15
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F022-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R5#016；位置：L031-F022；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；原备注：W表示弯头,炉后往炉前数第1、24弯头为TP347H，2~4、21~23为为304H，5~7、12、13、18~20为T91，8、~11、14~17为12CrMoVG，12为T91。；材质按管位区带映射：F022=炉后第3弯头→SA-213TP304H | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R5#016 | 2026年1号机C修 | 5 | 16 | 32 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F022-W16
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R6#001；位置：L001-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第1屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R6#001 | 2026年1号机C修 | 6 | 1 | 33 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R7#001；位置：L002-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第2屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R7#001 | 2026年1号机C修 | 7 | 1 | 34 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R8#001；位置：L003-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第3屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R8#001 | 2026年1号机C修 | 8 | 1 | 35 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L004-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R9#001；位置：L004-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第4屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R9#001 | 2026年1号机C修 | 9 | 1 | 36 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L004-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R10#001；位置：L005-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第5屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R10#001 | 2026年1号机C修 | 10 | 1 | 37 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L006-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R11#001；位置：L006-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第6屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R11#001 | 2026年1号机C修 | 11 | 1 | 38 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L006-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R12#001；位置：L007-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第7屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R12#001 | 2026年1号机C修 | 12 | 1 | 39 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L008-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R13#001；位置：L008-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第8屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R13#001 | 2026年1号机C修 | 13 | 1 | 40 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L008-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L009-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R14#001；位置：L009-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第9屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R14#001 | 2026年1号机C修 | 14 | 1 | 41 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L009-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L010-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R15#001；位置：L010-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第10屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R15#001 | 2026年1号机C修 | 15 | 1 | 42 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L010-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L011-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R16#001；位置：L011-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第11屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R16#001 | 2026年1号机C修 | 16 | 1 | 43 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L011-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L012-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R17#001；位置：L012-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第12屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R17#001 | 2026年1号机C修 | 17 | 1 | 44 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L012-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L013-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R18#001；位置：L013-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第13屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R18#001 | 2026年1号机C修 | 18 | 1 | 45 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L013-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L014-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R19#001；位置：L014-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第14屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R19#001 | 2026年1号机C修 | 19 | 1 | 46 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L014-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L015-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R20#001；位置：L015-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第15屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R20#001 | 2026年1号机C修 | 20 | 1 | 47 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L015-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L016-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R21#001；位置：L016-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第16屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R21#001 | 2026年1号机C修 | 21 | 1 | 48 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L016-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L017-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R22#001；位置：L017-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第17屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R22#001 | 2026年1号机C修 | 22 | 1 | 49 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L017-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L018-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R23#001；位置：L018-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第18屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R23#001 | 2026年1号机C修 | 23 | 1 | 50 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L018-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L019-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R24#001；位置：L019-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第19屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R24#001 | 2026年1号机C修 | 24 | 1 | 51 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L019-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L020-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R25#001；位置：L020-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第20屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R25#001 | 2026年1号机C修 | 25 | 1 | 52 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L020-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L021-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R26#001；位置：L021-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第21屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R26#001 | 2026年1号机C修 | 26 | 1 | 53 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L021-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L022-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R27#001；位置：L022-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第22屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R27#001 | 2026年1号机C修 | 27 | 1 | 54 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L022-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L023-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R28#001；位置：L023-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第23屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R28#001 | 2026年1号机C修 | 28 | 1 | 55 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L023-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L024-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R29#001；位置：L024-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第24屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R29#001 | 2026年1号机C修 | 29 | 1 | 56 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L024-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L025-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R30#001；位置：L025-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第25屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R30#001 | 2026年1号机C修 | 30 | 1 | 57 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L025-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L026-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R31#001；位置：L026-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第26屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R31#001 | 2026年1号机C修 | 31 | 1 | 58 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L026-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L027-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R32#001；位置：L027-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第24屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；用户确认源表第32行“第24屏”实为第27屏（原表笔误），编码按L027修正 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R32#001 | 2026年1号机C修 | 32 | 1 | 59 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L024-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L028-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R33#001；位置：L028-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第28屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R33#001 | 2026年1号机C修 | 33 | 1 | 60 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L028-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L029-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R34#001；位置：L029-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第29屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R34#001 | 2026年1号机C修 | 34 | 1 | 61 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L029-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L030-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R35#001；位置：L030-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第30屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R35#001 | 2026年1号机C修 | 35 | 1 | 62 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L030-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R36#001；位置：L031-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第31屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R36#001 | 2026年1号机C修 | 36 | 1 | 63 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L032-F001-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R37#001；位置：L032-F001；源位置：1号炉炉左至炉右第32屏炉前至炉后第1根；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R37#001 | 2026年1号机C修 | 37 | 1 | 64 | 原始编码 | 月 | 合格 | 原文合格 | 1G-GGRQ-GQ-L032-F001-W01
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#001；位置：L001-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#001 | 2026年1号机C修 | 38 | 1 | 65 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#002；位置：L001-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#002 | 2026年1号机C修 | 38 | 2 | 66 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#003；位置：L002-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#003 | 2026年1号机C修 | 38 | 3 | 67 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#004；位置：L002-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#004 | 2026年1号机C修 | 38 | 4 | 68 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#005；位置：L003-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#005 | 2026年1号机C修 | 38 | 5 | 69 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#006；位置：L003-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#006 | 2026年1号机C修 | 38 | 6 | 70 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L004-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#007；位置：L004-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#007 | 2026年1号机C修 | 38 | 7 | 71 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L004-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#008；位置：L004-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：发现异物，割开检查为氧化皮；结果性质：异常观察；仅转录异常观察，未新增质量合格/不合格判定或处置闭环；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#008 | 2026年1号机C修 | 38 | 8 | 72 | 原始编码 | 月 | 发现异物，割开检查为氧化皮 | 异常观察 | 1G-GGRQ-GQ-L004-F003-W03（异物）
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#009；位置：L005-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：发现异物，割开检查为氧化皮；结果性质：异常观察；仅转录异常观察，未新增质量合格/不合格判定或处置闭环；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#009 | 2026年1号机C修 | 38 | 9 | 73 | 原始编码 | 月 | 发现异物，割开检查为氧化皮 | 异常观察 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F002-W02（异物）
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#010；位置：L005-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#010 | 2026年1号机C修 | 38 | 10 | 74 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L006-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#011；位置：L006-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#011 | 2026年1号机C修 | 38 | 11 | 75 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L006-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#012；位置：L006-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#012 | 2026年1号机C修 | 38 | 12 | 76 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#013；位置：L007-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#013 | 2026年1号机C修 | 38 | 13 | 77 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#014；位置：L007-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#014 | 2026年1号机C修 | 38 | 14 | 78 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L008-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#015；位置：L008-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#015 | 2026年1号机C修 | 38 | 15 | 79 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L008-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#016；位置：L008-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#016 | 2026年1号机C修 | 38 | 16 | 80 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L009-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#017；位置：L009-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#017 | 2026年1号机C修 | 38 | 17 | 81 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L009-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#018；位置：L009-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#018 | 2026年1号机C修 | 38 | 18 | 82 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L010-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#019；位置：L010-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：发现异物，割开检查为氧化皮；结果性质：异常观察；仅转录异常观察，未新增质量合格/不合格判定或处置闭环；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#019 | 2026年1号机C修 | 38 | 19 | 83 | 原始编码 | 月 | 发现异物，割开检查为氧化皮 | 异常观察 | 1G-GGRQ-GQ-L010-F002-W04（异物）
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L010-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#020；位置：L010-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#020 | 2026年1号机C修 | 38 | 20 | 84 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L011-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#021；位置：L011-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#021 | 2026年1号机C修 | 38 | 21 | 85 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L011-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#022；位置：L011-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#022 | 2026年1号机C修 | 38 | 22 | 86 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L012-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#023；位置：L012-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#023 | 2026年1号机C修 | 38 | 23 | 87 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L012-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#024；位置：L012-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#024 | 2026年1号机C修 | 38 | 24 | 88 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L013-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#025；位置：L013-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：发现异物，割开检查为氧化皮；结果性质：异常观察；仅转录异常观察，未新增质量合格/不合格判定或处置闭环；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#025 | 2026年1号机C修 | 38 | 25 | 89 | 原始编码 | 月 | 发现异物，割开检查为氧化皮 | 异常观察 | 1G-GGRQ-GQ-L013-F002-W01（异物）
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L013-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#026；位置：L013-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#026 | 2026年1号机C修 | 38 | 26 | 90 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L014-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#027；位置：L014-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#027 | 2026年1号机C修 | 38 | 27 | 91 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L014-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#028；位置：L014-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#028 | 2026年1号机C修 | 38 | 28 | 92 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L015-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#029；位置：L015-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#029 | 2026年1号机C修 | 38 | 29 | 93 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L015-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#030；位置：L015-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#030 | 2026年1号机C修 | 38 | 30 | 94 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L016-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#031；位置：L016-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#031 | 2026年1号机C修 | 38 | 31 | 95 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L016-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#032；位置：L016-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#032 | 2026年1号机C修 | 38 | 32 | 96 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L017-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#033；位置：L017-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#033 | 2026年1号机C修 | 38 | 33 | 97 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L017-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#034；位置：L017-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#034 | 2026年1号机C修 | 38 | 34 | 98 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L018-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#035；位置：L018-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#035 | 2026年1号机C修 | 38 | 35 | 99 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L018-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#036；位置：L018-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#036 | 2026年1号机C修 | 38 | 36 | 100 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L019-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#037；位置：L019-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#037 | 2026年1号机C修 | 38 | 37 | 101 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L019-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#038；位置：L019-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#038 | 2026年1号机C修 | 38 | 38 | 102 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L020-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#039；位置：L020-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#039 | 2026年1号机C修 | 38 | 39 | 103 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L020-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#040；位置：L020-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#040 | 2026年1号机C修 | 38 | 40 | 104 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L021-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#041；位置：L021-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#041 | 2026年1号机C修 | 38 | 41 | 105 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L021-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#042；位置：L021-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#042 | 2026年1号机C修 | 38 | 42 | 106 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L022-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#043；位置：L022-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#043 | 2026年1号机C修 | 38 | 43 | 107 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L022-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#044；位置：L022-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#044 | 2026年1号机C修 | 38 | 44 | 108 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L023-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#045；位置：L023-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#045 | 2026年1号机C修 | 38 | 45 | 109 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L023-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#046；位置：L023-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#046 | 2026年1号机C修 | 38 | 46 | 110 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L024-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#047；位置：L024-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#047 | 2026年1号机C修 | 38 | 47 | 111 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L024-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#048；位置：L024-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#048 | 2026年1号机C修 | 38 | 48 | 112 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L025-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#049；位置：L025-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：发现异物，割开检查为氧化皮；结果性质：异常观察；仅转录异常观察，未新增质量合格/不合格判定或处置闭环；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#049 | 2026年1号机C修 | 38 | 49 | 113 | 原始编码 | 月 | 发现异物，割开检查为氧化皮 | 异常观察 | 1G-GGRQ-GQ-L025-F002-W05（异物）
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L025-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#050；位置：L025-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#050 | 2026年1号机C修 | 38 | 50 | 114 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L026-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#051；位置：L026-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#051 | 2026年1号机C修 | 38 | 51 | 115 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L026-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#052；位置：L026-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#052 | 2026年1号机C修 | 38 | 52 | 116 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L027-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#053；位置：L027-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#053 | 2026年1号机C修 | 38 | 53 | 117 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L027-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#054；位置：L027-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#054 | 2026年1号机C修 | 38 | 54 | 118 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L028-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#055；位置：L028-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#055 | 2026年1号机C修 | 38 | 55 | 119 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L028-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#056；位置：L028-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#056 | 2026年1号机C修 | 38 | 56 | 120 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L029-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#057；位置：L029-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#057 | 2026年1号机C修 | 38 | 57 | 121 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L029-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#058；位置：L029-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#058 | 2026年1号机C修 | 38 | 58 | 122 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L030-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#059；位置：L030-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#059 | 2026年1号机C修 | 38 | 59 | 123 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L030-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#060；位置：L030-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#060 | 2026年1号机C修 | 38 | 60 | 124 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#061；位置：L031-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#061 | 2026年1号机C修 | 38 | 61 | 125 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#062；位置：L031-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#062 | 2026年1号机C修 | 38 | 62 | 126 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L032-F002-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#063；位置：L032-F002；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#063 | 2026年1号机C修 | 38 | 63 | 127 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L032-F003-W | Φ51×8 | SA-213TP304H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R38#064；位置：L032-F003；源位置：1-32屏的炉前第2/3根共64个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；合格依据：源汇总行明确记载其余合格；规格按图纸148M211-0（高温过热器材料分界图）确认为Φ51×8；源表Φ54×7.5为笔误 | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R38#064 | 2026年1号机C修 | 38 | 64 | 128 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L001-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#001；位置：L001-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#001 | 2026年1号机C修 | 39 | 1 | 129 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L002-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#002；位置：L002-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#002 | 2026年1号机C修 | 39 | 2 | 130 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L003-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#003；位置：L003-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#003 | 2026年1号机C修 | 39 | 3 | 131 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L004-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#004；位置：L004-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#004 | 2026年1号机C修 | 39 | 4 | 132 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L005-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#005；位置：L005-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#005 | 2026年1号机C修 | 39 | 5 | 133 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L006-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#006；位置：L006-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#006 | 2026年1号机C修 | 39 | 6 | 134 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L007-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#007；位置：L007-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#007 | 2026年1号机C修 | 39 | 7 | 135 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L008-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#008；位置：L008-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#008 | 2026年1号机C修 | 39 | 8 | 136 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L009-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#009；位置：L009-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#009 | 2026年1号机C修 | 39 | 9 | 137 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L010-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#010；位置：L010-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#010 | 2026年1号机C修 | 39 | 10 | 138 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L011-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#011；位置：L011-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#011 | 2026年1号机C修 | 39 | 11 | 139 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L012-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#012；位置：L012-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#012 | 2026年1号机C修 | 39 | 12 | 140 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L013-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#013；位置：L013-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#013 | 2026年1号机C修 | 39 | 13 | 141 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L014-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#014；位置：L014-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#014 | 2026年1号机C修 | 39 | 14 | 142 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L015-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#015；位置：L015-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#015 | 2026年1号机C修 | 39 | 15 | 143 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L016-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#016；位置：L016-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#016 | 2026年1号机C修 | 39 | 16 | 144 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L017-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#017；位置：L017-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#017 | 2026年1号机C修 | 39 | 17 | 145 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L018-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#018；位置：L018-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#018 | 2026年1号机C修 | 39 | 18 | 146 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L019-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#019；位置：L019-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#019 | 2026年1号机C修 | 39 | 19 | 147 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L020-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#020；位置：L020-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#020 | 2026年1号机C修 | 39 | 20 | 148 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L021-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#021；位置：L021-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#021 | 2026年1号机C修 | 39 | 21 | 149 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L022-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#022；位置：L022-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#022 | 2026年1号机C修 | 39 | 22 | 150 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L023-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#023；位置：L023-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#023 | 2026年1号机C修 | 39 | 23 | 151 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L024-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#024；位置：L024-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#024 | 2026年1号机C修 | 39 | 24 | 152 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L025-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#025；位置：L025-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#025 | 2026年1号机C修 | 39 | 25 | 153 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L026-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#026；位置：L026-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#026 | 2026年1号机C修 | 39 | 26 | 154 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L027-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#027；位置：L027-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#027 | 2026年1号机C修 | 39 | 27 | 155 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L028-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#028；位置：L028-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#028 | 2026年1号机C修 | 39 | 28 | 156 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L029-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#029；位置：L029-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#029 | 2026年1号机C修 | 39 | 29 | 157 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L030-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#030；位置：L030-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#030 | 2026年1号机C修 | 39 | 30 | 158 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L031-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#031；位置：L031-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#031 | 2026年1号机C修 | 39 | 31 | 159 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格
事件 | 1 | 2026-04 | 1G-GGRQ-GQ-L032-F024-W | Φ54×7.5 | SA-213TP347H |  |  | 无损检测 |  | 批次：2026年1号机C修；日期精度=月，日未提供（月份为用户确认的检修月份）；来源ID：2026年1号机C修!R39#032；位置：L032-F024；源位置：1-32屏的炉后第1根共32个弯头；方法：射线；结果：合格；结果性质：原文合格；由源汇总行展开，非新增检测；已包含在本版全部批次文件；用户已确认高过每屏24根（F001–F024↔B024–B001）：源“炉后第1根”≙F024，编码落规范方向F | 2026年1号机C修 | 2026年1号机C修!R39#032 | 2026年1号机C修 | 39 | 32 | 160 | 汇总展开 | 月 | 合格 | 原文合格